문서번호	물재생계획과-4574
결재일자	2021. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
김재윤	이두환	03/24 이임섭

「탄천배수구역 우수토실 개선사업」

수리환경 모니터링용역 실정보고 검토

2021. 3.

물재생계획과

「탄천배수구역 우수토실 개선사업」

수리환경 모니터링 용역 실정보고 검토

탄천배수구역 내 수질개선을 위해 추진중인 우수토실 모니터링용역에 대하여 측정위치, 계측방식 및 항목 등 실정보고 사항에 대해 보고 드림

1		관련근거

○ 과업수행 실정보고 제출【선진-2021-0468(‘21.3.5)】

2		용역개요

○ 용 역 명 : 탄천배수구역 우수토실 개선사업 수리환경 모니터링 용역

○ 위    치 : 탄천, 양재천 각 1개소

○ 과업내용 : 통합수질계측 및 유량계 설치(2개소)

- 우수토실 유량․수질 계측 및 분석

- 우수토실 별 오염도 제어 필요여부 판단 및 설치방안 제시

- 오염도 제어 불필요시 계측 데이터 활용방안 제시

○ 기    간 : ‘20. 7. 28 ~ ’21. 7. 22

○ 도 급 비 : 1,474백만원

○ 도 급 사 : ㈜선진엔지니어링 종합건축사 사무소 외 4개사

3		실정보고 내용

□ 모니터링 사업대상지 선정

코엑스 앞(간이)

양재시민의 숲역 앞

(통합+간이)

탄  천

양재천

○ 위    치 : 2개소(코엑스, 양재 시민의 숲 역 앞)

○ 계측방법 : 실시간 수질계측 및 채수방식 병행

○ 계측항목

- 실시간 : TOC, SS, T-P, T-N, COD, EC

- 채  수 : BOD, TOC, SS, T-P, T-N, COD

○ 사업대상지 현황 및 선정사유

□ 모니터링(계측) 방식 선정

○ 실시간 계측방식 및 계측항목 변경

- 현장 설치여건 및 향후 서울시 전역 확대보급을 고려 통합/간이계측기 상호 보완 설치[통합계측 2개소 → 통합/간이계측 1개소+간이계측 1개소]

- 우수토실 월류수 제어를 위한 계측기별 최적의 수질측정 항목 선정

구분	당 초 (2개소)	변경(2개소)			비 고
		양재시민의 숲 역		코엑스
유량	실시간	실시간		실시간	-
수질	통합계측 (실시간분석기)	통합계측 (실시간분석기)	간이계측 (침지식센서형)	간이계측 (침지식센서형)	-
	TOC	TOC	TOC	TOC	-
	SS	-	TSS	TSS	-
	T-P	T-P	-	-	통합계측자료를 활용한 경향성 분석
	T-N	T-N	NO3-N	NO3-N	암모니아성/질산성 질소분율을 반영한 T-N도출
			NH4-N	NH4-N
	-	COD	-	-	실시간 응답속도 및 유기물 측정 정확성 반영
	-	-	전기전도도	전기전도도	수질항목 상관성 도출

※ 과업내용서: 위치 및 설치타입, 설치개소는 기초자료 검토결과 및 지역여건 등 검토결과에 따라 변경 가능

○ 강우시 수질변화 양상분석을 위해 채수방식 횟수 및 분석간격 증대

구 분	당 초	변 경	비고
측정횟수	강우시 3회/1일당 12회 청천시 1회/1일당 12회	강우시 5회/1일당 20회 청천시 2회/1일당 12회
측정항목	BOD, COD, SS, T-N, T-P, TOC	BOD, COD, SS, T-N, T-P, TOC

□ 차집관로 연결관 미설치에 따른 줄파기, GPR탐사 물량제외

구 분		당 초	변 경	증/감		비고
줄파기	주간	1개소	-	감)	1개소
	야간	1개소	-	감)	1개소
GPR탐사		0.4㎞	-	감)	0.4㎞

□ 계약금액 증/감사항                          (단위:백만원)

구 분	당 초	변 경	증/감		비 고
소 계	1,340	1,337	감)	3	추정가격 기준
우수토실 모니터링 설비 설치	776	747	감)	29	계측기 변경, 줄파기 및 GPR탐사 제외
자료분석 및 활용방안 마련	561	587	증)	26	채수방식 수질조사 횟수 증가
설계자문비	3	3		-

4		조치의견

○ 계측기(통합/간이)간 현장 설치여건, 유지관리 및 향후 확대보급 등을 감안 상기 실정보고 내용이 타당하다고 판단되므로, 본 사업의 원활한 추진을 위해 우선 승인조치하고 추후 설계변경시 정산․반영코자 함.

붙 임  : 1. 실정보고 제출 공문 1부.

2. 과업수행 실정보고서 1부.

3. 변경내역서 1부.  끝.