문서번호	서울특별시공무원수련원-2043
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설팀장	원장
최승문		이무규	03/26 이광희
협조

「공공기관방화관리 규정」에 의한                         소방시설 외관점검 (2021.3)

2021. 3

서울특별시공무원수련원

★ 소 방 시 설 외 관 점 검 ★

수련원 시설물중 중점관리대상인 「공공기관 방화관리규정」에   의거 소방시설물에 대한 외관점검(월1회)을 실시하고 도출된     문제점을 보완 정비하고자함.

		점검대상		소방시설물 전반

		점검일정/점검자

◘		2021년 3월 25일~3월 26일(2일간) / *************

		점검내용		주요점검내용

◘		소화설비(소화기류등) 충전 여부

◘		소화설비(옥내소화전,스프링쿨러등) 작동 여부

◘		경보설비(수신기,비상벨등) 작동 여부

◘		경보설비(비상방송,자동화제탐지등) 작동 여부

◘		피난설비(구명밧줄,완강기등) 로프 상태 여부

◘		피난설비(유도등,휴대용조명,비상라이트등) 점등 여부

◘		소화용수설비(고가수조,저수조) 수원 확보 여부

◘		소화할동설비(연결송수관등) 적정 여부

		행정사항

◘		2021년도 소방시설물 종합정밀점검 결과서 속초소방서 제출(3월 5일)

		정비내용		주요정비내용

구 분	자 체 점 검 보 수 내 용	결과
소방설비	ㆍ 308호 객실 차동식감지기 교체 ㆍ 강당 객석 유도등 노후 교체(6개) ㆍ 객실 피난기구함 재고정(27실)	완료

[별지 제2호 소방시설 점검표]

소 방 시 설 점 검 표

□ 점검대상 : ********************************

□ 소방시설 등 점검결과

구분	해 당 설 비						점검결과				구분	해 당 설 비					점검결과
소화설비	■ 소 화 기 구				■ 소화기		◌				피난설비	■ 피 난 기 구	□ 피난사다리
					□ 자동소화장치								■ 완강기				◌
					□ 간이소화용구								□ 구조대
	■ 옥내소화전설비						◌						□ 다수인피난장비
	■ 옥외소화전설비						◌						□ 승강식피난기
	■ 스프링클러설비						◌						□ 하향식내림식사다리
	□ 간이스프링클러설비												□ 미끄럼봉
	□ 물분무소화설비												■ 피난로프				◌
	□ 포소화설비												□ 공기안전메트
	□ 이산화탄소소화설비												□ 간이완강기
	□ 할로겐화합물소화설비												□ 기타 :
	□ 분말소화설비											□ 인 명 구 조 기 구	□ 방열복
	□ 청정약제소화설비												□ 공기호흡기
	□ 미분무소화설비												□ 인공소생기
	□ 화재조기진압용스프링클러설비											■ 유도등	■ 피난구유도등				◌
	□ 강화액소화설비												■ 통로유도등				◌
	□ 기타 :												■ 계단통로유도등				◌
경보설비	■ 자동화재탐지설비및시각경보기						◌						■ 객석유도등				◌
	□ 통합감시시설											■ 유도표지					◌
	□ 자동화재속보설비											■ 비상조명등					◌
	■ 누전경보기						◌					■ 휴대용비상조명등					◌
	□ 비상 경보 설비		■ 비상벨설비				◌					□ 기타 :
			■ 자동식싸이렌				◌				소화용수 설 비	■ 상수도소화용수설비					◌
			■ 단독경보형감지기				◌					□ 기타 :
			□ 기타 :								소화활동 설 비	□ 제연설비
	■ 비상방송설비						◌					■ 연결송수관설비					◌
	■ 가스누설경보기						◌					□ 연결살수설비
	□ 기타											□ 연소방지설비
기 타	□ 방염물품											□ 무선통신보조설비
□ 소방관련사항												□ 비상콘센트설비
비 고	※자동소화장치는 주방용․케비넷형․소공간 자동소화장치 및 자동확산소화장치를 말한다.
□ 다중이용업 소방시설 등
소방시설		구 분		□소화설비		□경보설비				□피난설비		□소화용수설비		□소화활동설비
		점검결과
방화시설		구 분		□출입문					□비상구(비상탈출구)
		점검결과
기타시설		구 분		□영상음향차단장치					□누전차단기			□피난유도선			□방염물품
		점검결과
비 고		※ 방염처리여부 :

※소방시설, 다중이용업란의 □란에는 해당 시설에 V를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

※점검자는 자필로 서명한다.

210mm×297mm 일반용지 60g/㎡(재활용품■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]

소 방 시 설 외 관 점 검 표

(2021년도)

1. 소화기구 및 자동소화장치 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
소화기	잘 보이는 위치에 소화기 설치여부			☆	○	○
	보행거리 적정 설치여부			☆	○	○
	소화기 용기 변형·손상·부식 여부			☆	○	○
	안전핀 고정 여부			☆	○	○
	가압식소화기(폐기 대상, 압력계 미부착 분말소화기) 비치 여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
자동소화장치	소화약제용기 지시압력치 적정여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	수신부의 설치장소 및 음량장치의 음량 적정여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	감지기작동여부 및 설치위치의 적정여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소화약제 방출시 장애물 존재여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	가스차단밸브 변형·손상·부식 여부			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

2. 옥내 ․ 외 소화전 설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
소화전의 위치 표시등 점등여부				☆	○	○
수원의 양 적정여부				☆	○	○
소화전함, 펌프, 전동기 등 작동에 지장을 초래하는 물건이 없는지 여부				☆	○	○
펌프 및 배관 등 물이 새지 않고 제어반은 정상위치에 있는지 여부				☆	○	○
소화전함, 호스, 노즐, 배관, 관부속, 밸브류등이 변형, 손상 부식되었는지 여부				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

3. 스프링클러, 물분무, 포소화설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
수원의 양 적정여부				☆	○	○
제어밸브의 개폐, 작동, 접근 등의 용이성 여부				☆	○	○
제어밸브의 수압 및 공기압 계기가 정상압으로 유지되고 있는지 여부				☆	○	○
배관 및 헤드의 누수 여부				☆	○	○
헤드 감열 및 살수 분포의 방해물 설치여부				☆	○	○
동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온, 방호조치가 되고 있는지 여부				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

4. 이산화탄소, 할로겐화합물, 분말소화설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		해당무			해당무			해당무			해당무
		점검 월일	월
			일
기동용기 조작장치 직결 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기동용기의 봉판의 밀봉 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
가스배관의 체크밸브는 방출표시 방향으로 되어 있는지 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원격조정장치, 안전밸브 , 압력스위치 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소화약제량의 규정량 이상 저장 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
방출표시 작동 이상유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사이렌의 변형·손상은 없는지 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비상전원 이상유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 고	해당사항 없음

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

5. 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 비상경보설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
수신기 작동에 지장을 주는 장애물 유무				☆	○	○
스위치 정위치(자동) 여부				☆	○	○
변형․손상․탈락․현저한 부식 등의 유무				☆	○	○
구획된 실마다 감지기 설치 여부				☆	○	○
속보세트 내 발신기, 경종, 표시등의 변형․손상․단선․현저한 부식 등의 유무				☆	○	○
비상전원의 방전 여부				☆	○	○
비 고	ㆍ 308호 객실 차동식감지기 교체

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

6. 누전경보기 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
개폐기능의 정상 여부 확인				☆	○	○
현저한 부식·단선 등의 손상 등의 유무				☆	○	○
정상적인 점등 여부 확인				☆	○	○
단선․단자의 풀림․탈락․손상 등의 유무 확인				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

7. 피난 및 방화시설 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
피난기구의 사용방법 표시유무				☆	○	○
출입구 및 비상구 상단에 설치 유무				☆	○	○
피난기구 및 고정장치의 노후, 파손, 변형 유무				☆	○	○
비상구의 문은 밖으로 열게 되어 있으며 용이하게 개방되지 여부				☆	○	○
피난에 방해가 되는 물건 적치 여부				☆	○	○
옥외계단은 노후·파손 유무				☆	○	○
유도등 및 유도표지의 파손,변형,탈락 유무				☆	○	○
유도등의 전원 점등 유무				☆	○	○
피난계단구조 적정 설치여부 및 장애물로 인한 피난 지장 여부				☆	○	○
비 고	ㆍ 객실 피난기구함 재고정(27실) ㆍ 강당 객석 유도등 노후 교체(6개)

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

8. 소화용수설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
저수탱크 사용지장 여부				☆	○	○
소화용수의 규정수량 확보 여부				☆	○	○
장애물 적치 여부				☆	○	○
소방차 접근가능 유무				☆	○	○
흡수관 투입구의 뚜껑 등 개폐의 확실성 여부				☆	○	○
“흡수관 투입구” 표지 설치 여부				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

9. 제연설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		해당무			해당무			해당무			해당무
		점검 월일	월
			일
각 제연구역의 공기유입구 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
제연경계벽 및 방화문 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
배연용 풍도 파손, 변형 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비상전원 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 고	해당사항 없음

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

10. 연결송수관, 연결살수설비 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
소방차의 접근 용이성 확인				☆	○	○
송수구 표지 및 송수구역 등을 명시한 계통도의 적정여부				☆	○	○
가압송수장치 이상 유무				☆	○	○
방수용기구함 상태, 호스 및 노즐 상태 적정 여부				☆	○	○
헤드상태 및 살수장애 여부				☆	○	○
살수헤드의 파손, 탈락 유무				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

11. 비상콘센트 설비 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		해당무			해당무			해당무			해당무
		점검 월일	월
			일
점검 또는 사용상 장애물 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
손상이 없고 보호함개폐의 확실성 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호함 표면의 “비상콘센트” 표지 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호함 표시등 점등 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비상전원 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
비 고	해당사항 없음

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

12. 위험물 저장취급시설 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		해당무			해당무			해당무			해당무
		점검 월일	월
			일
가연물 방치 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
차광 및 환기 설비 관리상태 이상 유무				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
보호액속에 보존되어야 할 위험물이 보관 되어 있는지 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기름찌꺼기나 폐액 방치 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
위험물 안전관리자 선임 여부				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
참 고	제1류: 위험물과 가연물과의 접촉 또는 혼합, 분해 촉진에 대한 방치조치 여부 제2류: 산화재와의 접촉 방지조치 유무 제3류: 물과의 접촉방지에 대한 조치 유무 제4류, 제5류: 불티, 불꽃 및 고온체에 접근 방지 조치 유무 제6류: 가연물 접촉 방지 조치 유무
비 고	해당사항 없음

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

.

13. 화기시설 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
건축물의 가연성부분 및 가연성물질로부터 1m 이상의 안전거리를 확보 유무				☆	○	○
가연성가스 또는 증기가 발생하거나 체류할 우려가 없는 장소에 설치 유무				☆	○	○
연료탱크가 연소기로부터 2m이상의 수평 거리 확보 유무				☆	○	○
채광 및 환기설비 설치 유무				☆	○	○
방화환경조성 및 주의, 경고표시 유무				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

14. 가연성 가스시설 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
채광이 되어 있고 환기 및 비를 피할 수 있는 장소에 용기 설치 유무				☆	○	○
가스누설경보기 설치 유무				☆	○	○
용기, 배관, 밸브 및 연소기의 파손, 변형, 노후 또는 부식 여부				☆	○	○
환기설비 설치 유무				☆	○	○
방화환경조성 및 주의, 경고 표시 부착 유무				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

15. 전기시설 ☆:부분점검 정상:○ 불량:× 요정비:△
점 검 내 용		점 검 자		*******************
		점검 월일	월	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			일	28	24~ 25	25~ 26
정격 전류 및 허용 전류에 맞는 개폐기 사용 유무				☆	○	○
규격 전선 사용 유무				☆	○	○
전선의 노후, 단락 여부				☆	○	○
점멸기 설치 유무				☆	○	○
방화 환경조성 및 주위 경고 표시 설치 유무				☆	○	○
전기 관련 기술자 등의 근무 여부				☆	○	○
비 고

210mm×297mm [백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]