문서번호	시설관리과-6008
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		김남구	03/26 유명은
협조

『강서구 화곡동 1027-22번지 일대(화곡1구역 공공청사)』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2021. 3.

강서수도사업소
(시설관리과)

『강서구 화곡동 1027-22번지 일대(화곡1구역 공공청사)』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 도시계획과-2011(2021.3.19.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 :*************************************

○ 건 축 주 :***************

○ 건물용도 :*****

○ 건물규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 3,763.57㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 우장산배수지 급수구역(L.W.L : 49m)

○ 주변배관 : 2003/DCIP/150㎜

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 2.6㎏f/㎠(대상지표고 23.0m)

○ 배관현황

****

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 3층 이하는 순직결급수가능(순직결급수기준 : 3층→2.6kgf/㎠)

※지상 4층 이상의 수돗물의 안정적 공급을 위해서는 가압장치(가압펌프 등)을 설치하여야 한다.

○ 구경산출 : 인입급수관경 D=50㎜

- 공공용(연면적 3,763.57㎡): 독립계량기(D=50㎜)

- 수도계량기 보호통 설치공간 확보할 것 (폭 1.50m × 연장 1.50m × 깊이 1.2m 이상)

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.