문서번호	수질과-3061
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	03/26 서대훈

제6차 수돗물평가위원회 회의자료

2021. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

第6次  會議

2021. 3. 30.(화)

서면회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제5차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제6차 정례회의 자료	4
	가. 3월 수질검사 결과 평가	4～6
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	6
	○ ’21년 수돗물평가위원회 연구조사과제 진행사항보고
	다. ’21. 4월 채수일자 및 채수지점 선정	7

會   議   資   料

가. 회 의 개 요

○ 일시 및 장소

- 일    시 : ’21. 2. 25.(목), 16:00~18:00

- 장    소 : 본부 2층 회의실

○ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************

※ 위임의결 : ***

○ 회의안건

- ’21년 2월 수질검사 평가 및 공표

- ’21년 아리수 수질검사 관련 업무 공유

- ’21년 수돗물평가위원회 연구과제 선정

- ’21년 수돗물평가위원회 정례회의 개최 일정 관련 논의

- ’21년 12월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2021년 2월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2021. 2. 2.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 토의사항

1. 수질검사결과

- 수질검사보고서 p13의 동을 구리로 변경했으면 좋겠음

☞ 먹는물공정시험기준에 동으로 되어있어 그렇게 표현했으나 여기선 구리로 변경하겠음

- 암사수계 정수기 통과수가 역삼투압(RO)인데 일반세균(먹는물수질기준은 이내) 검출은 불가능한데 나온 이유는?

************************************************************************************************************************************************************************************************

- 보고서에 조사 결과뿐만아니라 고찰(검사결과에서 특별히 이슈가 될만한 것에 대한 원인 분석 등)까지 넣어주셨으면 좋겠음

- 트리할로메탄 생성능을 검사하는 목적과 의미는?

☞ 법정기준항목은 아니나 11기 수평위의 요청으로 검사하고 있음. 전구물질인 유기물이 소독제인 염소 소독시 생성될 수 있는 트리할로메탄 농도를 예측하여 수질공정 운영 활용을 위함이며, 저수조 경유수로 변경된 사유는 ***위원님의 요청사항이었음

2. 2021년 서울시 수돗물 원·정수의 미생물/신물질 관리 공유

▷ 보고자 : 서울물연구원 이상미 수질분석부장

- 원래 BPA를 사용하다 대체물질로 BPF를 사용, 현재는 이제는 S타입이 나온건지? 신규항목이 비스페놀F가 아니라 비스페놀S가 맞는지?

☞ 비스페놀S가 추가항목임. 비스페놀F는 기존 검사물질이며, 유해성때문에 규제를 많이 하나, 일부에서는 비스페놀S도 유해하다는 보고가 있음.

- 코로나바이러스는 공기전파된다고 하는데 노로나 엔테로바이러스는 그런게 없는건지? 몇가지 중요한 수인성 전염병에 대해 선진적으로 검사를 했으면 좋겠음

☞ 과거에 원수에서 바이러스가 나온적이 있으나, 정수에서 나온적은 없음. 원수에서 나온 것중에는 일부 엔테로, 대부분 레오(사람에 유해성이 크지 않음)였음. 바이러스 검사는 수도법과 표준검사지침에 나와있는 총배양성 분석법(최소 6주 걸림)으로 검사할수 있으며**********************************************************************************************************************************************************

- 바이러스가 웬만하면 나오지 않은데 정말 많이 농축하면 나올수도 있는데 농축량의 볼륨 기준이 있는지 중요함. PCR 같은 경우 1000L, 10000L 등 어려운 거긴 하지만 워낙에 작은 부분에서 나오기도 하니 이것에 대한 기준이 있어야 하지 않는지?

☞ 바이러스표준시험방법에 시료량 정수(1,500~1,800L)가 되어 나와있음

- 신규추가 5항목의 과불화화합물 중 두가지 항목은 이번에 시작하는건지? 이 결과는 어디에 공개가 되는지?

☞ 신규 항목에 대한 결과는 작년에도 과불화화합물 종류는 원수에서 나오지 않아 없을 것이고, 신종물질은 선진적으로 진행하는 것이라 현재 공개는 안하고 있음. 법정항목인 60항목, 감시항목인 111항목은 공개하며, 기존 과불화화합물 3종에 대해선 감시항목(분기별)이라 공개가 되고 있음

- 방사성 물질 7가지는 무엇인지?

☞ 스트론튬, 세슘, 납, 악티늄, 라돈 등이 있음

- 코로나의 경우 탁도와 소독능이 일정기준이상 확보된다면 수돗물에서 검출되고 전파되지 않는 거라 볼 수 있는데 외국데이터 근거는 있으나 국내데이터는 없는지? 물연구원에서도 분석한 데이터를 가지고 저런 결론을 내릴수 있는 확실한 데이터가 축적이 되어 근거를 갖고 있는게 낫지 않은지?

☞ **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2. 제6차 정례회의 자료

가. 3월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2021. 3. 2.(화), 맑음

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		2/24	2/25	2/26	2/27	2/28	3/1	3/2 (채수)
기온 (℃)	관측	2.9	4.2	8.2	9.5	7.8	4.7	2.3
	평년	1.8	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1
강수량 (mm)	관측						67.5	0.1
	평년	1.1	0.9	1.0	1.1	1.1	1.8	2.2

※ 채수주간(’21. 2. 24. ~ ’21. 3. 2.) : 강수량 67.1mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	양천구 신정동 88-1 **********	양천구 신정동 1296 ********************	양천구 신정동 1296 *****************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	은평구 진흥로 15길 10 *************	은평구 불광로2길 33 ********************	은평구 불광로2길 33 *****************

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : ******* ○모델명 :******* ○필터 : ** ○제 조 일 : *********** ○필터교환 : ********		< 정수기 > ○회사명 : ** ○모델명 : ******** ○필터 :*** ○제 조 일 : ********** ○필터교환:*********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월
강북	180	240	5.1	7.0	7.4	7.9	3.22	6.51	0.17	0.33
영등포	90	35,000	5.4	8.2	7.7	8.1	2.78	17.00	0.17	0.96

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월	’20.12월	’21.3월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.04	0.07	0.53	0.41	7.2	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.07	0.33	0.37	7.1	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.05	0.09	0.23	0.30	7.1	7.2	불검출	0.006	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.04	0.62	0.49	7.3	7.2	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.07	0.27	0.31	7.2	7.2	불검출	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.09	0.12	0.27	7.3	7.4	불검출	불검출	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.37	1.6	0.007	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.9	불검출	10	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.2	0.31	2.2	0.014	0	불검출
		정수기	7.2	불검출	0.9	불검출	10	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ’21년 수돗물평가위원회 조사사업 진행 관련

- 과제 추진 : 4월 ~ 11월 (2건 3,440만원)

- 제안 과제

연번	연구과제	제안위원	비고
1	******************	***	********
2	**********************	***	********

- 진행사항

· 과제수행 용역기관 및 과업 내용 준비 후 계획 수립 완료

· 계약 의뢰 실시(3.23~24), 계약 체결(4월 초 예정)

· 착수보고(7차 정례회의, 4.27.(화)) 추진 준비

※ 수돗물평가위원회 조사사업 과제 운영 일정(안)

21년 수평위 연구·조사 과제 선정 (1월~2월)	⇒	21년 수평위 연구·조사 과제 계약 (3월~4월)	⇒	21년 수평위 연구·조사 착수/중간보고 (4월~8월)	⇒	21년 수평위 심포지엄 개최 연구·조사 과제 발표 (9월~10월)	⇒	21년 수평위 연구·조사 준공 (11월~12월)

다. ’21. 4월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2021년 4월 6일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 : ********

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제7차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2021. 4. 27.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’21년 4월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 3월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.  끝.