문서번호	정수과-1433
결재일자	2021. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	03/29 代이혜진
협조
	정수시설과장		김기윤

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

- 1정수장 여과지 3지 정수밸브 점검 관련 -

제1정수장 운영 일시중단에 따른 조치계획

2021. 3.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

- 1정수장 여과지 3지 정수밸브 점검 관련 -

제1정수장 운영 일시중단에 따른 조치계획

제1정수장 여과지 3지 정수밸브 고장으로 원인조사 및 점검을 위해 정수장 운영이 일시적 중단에 따른 조치계획을 보고드림.

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2021. 3. 30.(수) 13:00

○ 점검대상 : 제1정수장 여과지 3지 정수밸브(평저변, 850mm)

○ 점검내용 : 정수밸브 고장으로 역세척이 불가능하여 휴지 상태이므로 전문업체를 통해 원인조사 및 점검 실시

※ 고장원인 : 정수밸브(평저변)와 축의 연결부위 탈락으로 작동 불능 상태로 판단됨.

□ 조치계획(세부작업일정 : 붙임1)

○ 제1정수장 운영 일시 중단 : 5시간['21.3.30.(화) 09:00 ~ 14:00]

- 정수밸브는 여과수 통합수로 바닥에 위치하고 있어 현장점검을 위해서는 공정수 유입이 차단되어야 하므로 제1정수장 운영을 일시적으로 중단하여야 함.

○ 정수지 수위 6.0m 및 배수지 수위 5.5m 사전 확보 : (D-1)~3.30.(화) 09시까지

○ 제2정수장 정상가동에 의한 공급량 : 10,400㎥/h

○ 여과수 통합수로 배수작업 : 530톤(배수시간 : 160분)

- 여과수 통합수로 용량 : 530㎥[(1.2×72×2.4×2개소)+(1.5×32×2.4×1개소)]

- 펌프 용량 : 3.3㎥/분(1.4㎥/분 1대, 1.1㎥/분 1대, 0.8㎥/분 1대)

○ 정수밸브 점검(1시간) 후 제1정수장 정상가동

□ 조치의견

○ 현재 전력피크제 운영 시간대(10시~12시, 13시~17시) 송수량이 10,700톤/h이므로 2정수장 생산량만으로 정상 공급이 가능하고

○ 또한, 정수지 및 배수지 수위 사전 확보로 수돗물 공급 중단이 없을 것으로 판단되지만 정수지 또는 배수지 저수위 우려시에는 즉시 1정수장을 정상가동 개시.

붙임 : 1정수장 운영중단에 따른 세부작업일정 1부.  끝.