코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	검토의견 회신(탄천물재생센터 유입 간선오수관로 설치사업)

1. 물재생계획과-3593호(2021.3.4.) 및 물재생시설공단 운영총괄팀-472호(2021.3.26.) 관련입니다.

2. 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

[간선오수관로 노선계획 관련 및 기타사항]

- 외부 간선오수관로 노선관련 상세도면(관로 종평면도 및 구조물도) 작성 이후 재협의 필요

- (외부 간선오수관로 1,2안 경우) 내부 분류식 오수 유입시설 관련 계획된 구간내 하수처리와 관련된 시설은 없으나, 침사지 및 오수관 상세 설계 진행시 기존 시설물(구내배관, 지열배관 및 구조물) 접합 시 하수처리 운영에 지장이 없도록 하수 이송방안 검토 필요

- (외부 간선오수관로 3안 경우) 내부 분류식 오수 유입시설 계획(안) 변경시 재협의 필요

- 신설되는 유입시설은 분류식 오수의 특성상 악취 발생의 우려가 높으므로 악취방지시설에 만전을 기하여 주시기 바람

[유입펌프장 배치(부지)계획 관련]

- 유입펌프장 시설 설치예정부지는 우리과 활용계획은 없으나 탄천센터의 시설운영에 지장이 없도록 공단과 협의 후 활용바람

[계획수질 변화 수용가능 여부 관련]

- ********************************************************************************************** 향후 탄천물재생센터 시설개선 진행상황과 병행하여 분류식 대상지역을 확대 시행할 수 있도록 하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

붙임 탄천센터 유입 간선오수관로 설치사업 검토의견서(물재생시설공단) 1부.  끝.

	물재생시설과장
주무관	조현정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	03/29 윤창진
협조자	물재생기획팀장	조장환
시행	물재생시설과-3897	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/
전화	2133-3832	/전송	2133-0881	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)