소방특별조사 세부조사표(**맆스)

1. 조사대상                                                   조사일: 2021. 3. 29.(월)

대 상 명	*******			전화번호	*************
소 재 지	******************* ***********	소유자	㈜쓰리아이전기	주 용 도	복합건축물
건물구조	************************************			소방안전 관 리 자	*****

2. 기본 조사사항

조 사 구 분	주요 조사결과	조 치 사 항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	소방안전관리자 업무수행 확인한 바 적정함
② 소방계획서에 따른 업무 수행사항	소방계획서 작성 및 비치 여부 확인한 바 적정함
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	작동점검 지적내역 적정 조치함
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방에 따른 자체 순찰 실시 확인함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	취급처 없음
⑦ 다중이용업소의 안전 관리에 관한 사항	해당없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시	비화재경보 발생 대상 소방특별조사
피난시설 등	실시	비화재경보 발생 대상 소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방 시설	1. P형 1급복합수신기 동작시험 및 도통시험 실시 함 2. 오작동 발생한 감지기 조치사항 여부 확인	1.수신기 정상 작동함 2.감지기 및 발신기 적정 관리토록 지도함
피난 시설 등	건물 계단에 설치된 계단통로유도등 외관점검 실시	계단 및 복도에 물건적치 행위 없도록 안내함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기시설 안전관리 상태확인	2020년 정기 전기검사 실시함을 확인함
가스 분야	가스시설 안전관리 상태확인	2020년 정기 가스점검 실시함을 확인함
기타 분야	소방안전관리자 문순정에게 비화재경보 발생 장소별 해결방안 및 비화재경보시 조치방법 등 소방안전교육 실시함

5. 점검사진

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김호성		차원호		03/29 고기정
협조