문서번호	동물복지1과-1503
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	동물복지1과장		동물원장
이광호	김경식	윤정상		03/30 어경연
협 조
	전략기획실장		류호석
	동물복지2과장		박용춘
	시설과장		안재순

해양관 사육용수 대책회의 결과보고

2021. 3.

서울대공원

동물복지1과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

해양관 사육용수 대책회의 결과보고

해양관의 지속적인 사육용수 부족에 대한 대책 회의를 실시하고

그 결과를 보고함

Ⅰ		회 의 개 요

□ 목    적 : 해양관 사육용수 부족에 따른 대책 마련

□ 일    시 : 21. 2. 9. (화) 09:30~11:00

□ 장    소 : 해양관 사무실

□ 참석인원 : 동물복지 1과장 외 5명

(윤정상 동물복지1과장, 안재순 시설과장,

김지만 기계화공 팀장, 김학석 기계 주무관,

조신일 동물복지1과 팀장, 이광호 해양관 주무관)
□ 주요안건

○ 해양관 사육용수 공급 및 사용 현황

○ 부족한 용수공급에 따른 대책방안 마련

○ 현재 미작동인 해양관 여과기 사용관련

해양관 회의모습	현장방문

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 해양관 시설현황

○ 시설현황

- 관리동물 : 천연기념물 331호 점박이물범 외 5종 36수

- 야외방사장 7개소 풀장 약 2800t

- 내실 6개소 풀장 약 300t

○ 사육용수(심정수)

- 위      치 : 경마공원역 ~ 선바위역 구간 심정호

- 공  급  량 : 6개 관정 심정수 1일 약 900t 공급

- 사  용  처 : 해양관, 장미원, 하마사 내실 등

□ 문제점

○ 2일 1회 환수기준 사육용수 약 1,300~1,500t 이 필요하며

심정수 공급량을 제외한 약 400~600t 부족

○ 대처방안으로 ‘20년 물범류 방사장 통합사육을 실시하였으나,

과밀사육에 따른 수질악화로 여러 개체에서 피부질환 발생

○ 기각류 사육여건 부적합으로 동물복지 저해 우려

○ 근본적인 사육용수 공급 해결방안 필요

Ⅲ		해양관 사육용수 운영경과

□ 사육용수 부족 시작 (’18. 5. )

□ 야외방사장 여과기 1차 시범가동 (’18. 7. )

□ 여과작동중 사육동물 피부질환 발생 ( ’18. 7. 30. )

□ 야외방사장 여과기 2차 재가동 ( ’18. 12. 21. ~ ‘19. 4. 16. )

□ 사육용수 및 시설관리 대책 회의 ( ‘19. 11. 29.)

동물복지1과 – 6230(2019.12.2.)「사육용수 및 시설관리 대책 회의 결과보고」

□ 해양관 혹서기 통합 사육관리 실시 ( ’20. 7. ~ 9. )

동물복지1과 – 5892(2020. 10. 6.) 「해양관 혹서기 사육관리 결과보고」

□ 동절기 청소횟수 조정 (‘20. 10. ~ 현재 )

Ⅳ		회 의 내 용

□ 심정수 공급량 감소

○ 과거 8개 심정호 중 2개소 폐쇄

○ 최근 지하수량 감소에 따른 심정수 취수량 감소 계속

○ 과천 인근 도시개발 및 화훼단지 지하수 취수에 따른 감소 추측

□ 방사장 환수 횟수 조정

○ 현재 일부 방사장(3개소)은 2일에서 3일 1회로 환수 실시

○ 실내 아쿠아리움 시설과 달리 외부에 항상 노출되어 있는 방사장
특성으로 일정한 수질 상태를 유지하기 어려움

○ 특히 혹서기 수온상승은 수질악화 및 피부질환 발생의 원인으로

2일 1회 환수가 필수

□ 해양관 여과시설

○ ‘18년 해양관 야외방사장(600t급) 2개소 여과장치 설치

「 시설과 – 4434 (2017.7.20.) : 2017년 해양관 기계설비 개선사업(2차) 추진계획 」

○ ‘18년 2회의 시범운영 실시

○ 600t급의 수량을 감당하기엔 한 개의 입수구로 부족하며,

방사장 구석 오물이 효율적으로 제거되지 않음

○ 생선 가시 등에 의한 필터 손상으로 지속적인 필터교체와 청소,        배관내 에어 제거 및 비용 발생 등 여러 문제요소 발생

○ 여과시스템이 현재 사육형태에 적합하지 않아 사용에 제약이 많음

(수영장에 사용되는 여과필터 형식으로 동물사육에는 부적합)

□ 시수 사용 관련

○ 이미 방사장 청소 횟수 조정으로 평균 잡용수 사용량이 줄었지만

여전히 부족분에 대해서는 시수 사용 계속

○ ‘18년 갈수기 대책으로 시수 라인과 심정수 라인 연결공사를             진행하였으나 상수도 오염 우려로 사용 불가

○ 갈수기 심정호 취수량 감소, 혹서기 및 성수기 시수 사용량 자제
요청에 따라 시수 공급에 차질 발생

□ 조절저수지 사용 관련

○ ‘18년 갈수기 대처방안으로 한시적으로 조절저수지 물 사용

○ 녹조, 진흙, 이물질 등 탁도 및 수질상태가 매우 불량하여 동물

건강관리 차원 및 전시에 부적합함

□ 추가 수원지 개발

○ 추가 심정호 개발

- 해당 부지의 소유권, 환경영향평가, 예산 등의 이유로 당장에는 어려움

○ 4호선 선바위역 지하수 활용

- 관할 기관 및 지자체 협의 필요

- 별도 감압장치, 추가 라인 및 설비 구축에 예산 필요

○ 오수처리장 하수 재활용

- 원내 오수 처리돼 버려지는 하수의 재활용 방안

- 하수와 사육용수의 정밀한 수질측정을 통해 사육 적합성 확인 필요

- 수질 부적합시 별도의 여과장치와 저장탱크 필요

○ 조절저수지 여과

- 해양관 여과시설을 이용한 조절저수지 여과 및 활용

- 별도의 라인 및 저장탱크 필요

Ⅳ		향 후 계 획

□ 단기대책

○ 시   설   과 : 시수 사용량이 적은 야간을 활용한 용수공급

○ 동물복지1과 : 용수 부족시 야외방사장 일부 폐쇄 및 내실관리 전환

동물건강상태 집중관찰

□ 장기대책

○ 시   설   과 : 근본적인 문제 해결을 위한 추가 수원지 개발구상                      및 예산확보를 통해 안정적인 용수공급 실현

동물원 전체 사육시설을 고려한 용수 사용계획 수립

○ 동물복지1과 : 지속적인 사육용수 감소에 따른 시설 및 사육여건을                     고려한 종관리 대책 수립. 끝.