문서번호	정수시설과-2181
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이형문		배용우	03/30 정재현
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2021. 3. 22. ~ 3. 26.]

2021. 03.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 주간점검 결과보고

[2021. 3. 22. ~ 3. 26.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기안전관리자 *************

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
3.22(월)	1 여과지 지구전기실	저압 배전반 전기설비 및 정류기반 저압 역세척 인버터 제어반
3.23(화)	2여과지 관리본관 지구전기실	고압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반 2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
3.24(수)	송수펌프실 지구전기실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
3.25(목)	중계펌프장 지구전기실	고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반 비상발전기 접지설비 정류기반
3.26(금)	배출수처리장 지구전기실	고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 정류기반 배출수 태양광발전 시스템

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅳ		조치사항

중계펌프모터-2호 SC-A2 콘덴서반 VCS 퓨즈 및 콘덴서 고장 교체

❍ 검검일자: 2021년 3월 23일(화)

❍ 점검인원: 전기총괄 *** 전기안전관리자 *************

❍ 점검장소: 중계펌프장 지구전기실 : **************************

❍ 점검업체: KD POWER 서비스팀***** 1명

❍ 점검내용: -************************************************

- 작업전 고압콘덴서반 (SR, DC, SC) 방전작업 후 진행(전기안전사고예방)

- 고압반→고압콘덴서반 중계2호 펌프 및 모터 시운전(제어실 자동제어)점검

- 고압반 GIPAM 계전기 및 고압콘덴서반 계기 계측 및 경보상태 점검

❍ 검검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

정수장·수도박물관 전기설비 월간점검 실시(3월)

❍ 점검일자: 2021년 3월 22일(월) ~ 25일(목), 4일

❍ 점검인원: 전기안전관리자 *************

❍ 점검장소: 정수장 수배전설비, 비상발전설비, 태양광발전설비, 수도박물관

❍ 점검내용: - 송수주변전실, 중계, 여과지, 배출수 수배전반 열화상카메라 측정

- 중계·본관 아리수복구용 비상발전기 점검 및 무부하시운전

- 배출수, 송수실 옥상 및 2여과지(관람석) 태양광발전설비 점검

- 수배전반 GIPAM 계전기 및 GIMAC 계측기 경보 및 계측상태 점검

- 수도박물관 기계실, 전기실 배전반 및 동력MCCB반 점검

❍ 계측장비: Fluke-Tis55 열화상카메라 1대, Fluke-376FC 클램프메터 1대

❍ 점검결과: 특이사항없음, (별도보고 예정, 2021년 3월 월간점검)

❍ 점검사진:

배출수 동력MCCB반 내부 부스바 소손 및 하자 보수 작업

❍ 검검일자: 2021년 3월 25일(목)

❍ 점검인원: 전기총괄 *** 전기안전관리자 *************

❍ 점검장소: 배출수 동력MCCB반 내부

❍ 점검업체: 본부 배출수 탈수기 전기공사 계약업체 담당직원외 1명

❍ 고장원인: 배출수 동력MCCB반 2층 메인 MCCB반 전원측 R상 부스바 진동으로 열화 및 탄화로 소손

❍ 점검내용: - 전기작업 전 배출수 탈수기 전원 부하 차단 및 전기안전교육 실시

- 전기판넬  부스바 R상 열화 및 탄화 발생,  메인 부스바 및 MCCB 차단기 부스바 교체, 단자조임

- 2층 분전반(4P 250A) 부하 이설 원상복귀 및 부하선로 전원 재공급(AC 380/220V)

- 배출수 공무직 전기담당 작업 현장 합동 점검 완료

❍ 검검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진:

전기설비 (월간·주간점검) 결과 : 특이사항 없음

붙   임   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.