문서번호	운영과-4144
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		代이도훈	03/30 정훈모
협 조
	주무관			김인성
	주무관			박영음

2021년 1분기 탈취시설 악취측정 결과보고

2021. 3.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

2021년 1분기 탈취시설 악취측정 결과보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설의 탈취효율을 파악하기 위해 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 2021년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 방침 (운영과 -177호 / 20.1.6.)

□ 측정일시

· 1일차: 2021. 03. 17.(수) 09:00 ~ 14:00

· 2일차: 2021. 03. 19.(금) 14:00 ~ 16:00

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 총 14구역

- 바이오필터 7구역, 케미컬미디어 4구역, UV필터 2구역, 약액세정식 1구역

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 기상상태                                 (1일차-2021. 03. 17.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	10.6 ℃	동북동 풍	2.1 m/s	765 mmHg

(2일차-2021. 03. 19.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	18.4 ℃	남남동 품	2.8 m/s	764 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘20.3분기		‘20.4분기		‘21.1분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
농축기동	800	1,000	448	1,000	248	448	208	적합
건조장(1기)	350	2,080	249	2,080	208	1,442	208	적합
탈수A동	900	249	144	120	100	300	120	적합
건조장(2기)	450	1,000	300	173	144	208	120	적합

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 측정실시 구역 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘20.3분기		‘20.4분기		‘21.1분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1,300	249	173	669	249	300	208	적합
종합탈취동	1,400	448	249	300	208	669	249	적합
탈수B동	250	669	300	669	300	669	144	적합
자양펌프장	300	208	173	173	144	249	120	적합
2처리장	450	448	173	448	249	300	173	적합
2처리장	230	1,000	448	448	249	300	144	적합
폐기물야적장	1,312	448	208	300	144	1,000	300	적합
2처리장 소화조	195	300	173	249	208	300	208	적합
분뇨처리장	170	1,442	300	4,481	448	10,000	300	적합
건조장(2기)	600	448	208	173	120	120	120	적합

□ 향후계획

❍ 탈취시설 효율적 유지관리로 복학악취 배수 허용기준 준수

붙임  1. 2021년 1분기 악취검사 시험성적서 2부.  끝.