문서번호	운영과-2491
결재일자	2021. 3. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
김성준		03/30 오근
협 조
	주무관		강성수

흡수식냉온수기 배관온도센서 구매

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 3.

북서울미술관

(운영과)

흡수식냉온수기 배관온도센서 구매

□ 구매근거

○ 2021 북서울미술관 자동제어설비 유지관리용역 과업지시서

□ 장비개요

○ 장 비 명: 흡수식냉온수기

용 량	수량	용 도	제작업체	제조일자
냉방 120USRT, 난방 362,900kcal/hr	2대	전시장 공조 냉․온 열원용	(주)월드에너지	2012.12.

□ 점검내용

○ 점검일시: 2021. 3. 25. ~ 3. 26.

○ 점검내용: 흡수식냉온수기 1호기의 반복적인 장비알람 및 운전정지

- 장비 이상원인: 냉각수 배관 온도센서 고장으로 냉수배관 과냉각

흡수식냉온수기 1호기 상태	장비 알람이력
냉각수 배관 온도센서 교체	고장 온도센서

○ 조치내용: 자동제어설비 유지보수 업체 긴급점검 의뢰 및 응급복구

- 유지보수 내역: 배관용 온도 센서 교체

□ 구매계획

○ 목 적: 온도센서 교체품 및 향후 자체보수를 위한 예비품 구매 필요

○ 수 량: 배관용 온도 검출기 5개 **************

○ 소요예산: *****************

○ 구매업체: ******

- 사 유: 북서울미술관 준공 시 자동제어설비 납품 및 유지관리 연간단가 업체

○ 예산과목: 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

□ 기대효과

○ 소모품인 배관온도센서 고장으로 장비 정지 시, 즉시 자체보수 가능

붙임  1. 자동제어설비 유지관리 용역 과업지시서 1부.

2. 발주용 견적서 1부.  끝.