문서번호	원무과-3867
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
시설팀장		원무과장	서북병원장
박흥기		김용범	03/26 박찬병
협조
	서무팀장		허근행

- 코로나19 대응, 감염병 예방을 위한 -

서북병원 공조기 필터 교체 계획

〔시술공급실 및 16~17병동 배기 필터〕

2021. 03.

서 북 병 원

(원 무 과)

- 코로나 19 대응, 감염병 예방을 위한 -

서북병원 공조기 필터 교체 계획

코로나-19 대응 관련, 시술실 등의 공조기 필터를 적기 교체, 청정한 공기 유지로 감염병 예방 관리에 만전을 기하고자 함

《본관 시술공급실 및 16~17병동 배기_헤파필터 등》

□ 교체 필요성

❍ 공조기 등의 필터는 장시간 사용 시 세균 및 미세먼지, 냄새를 거르는 기능이 저하되므로 청정한 공기 유지를 위해 정기적인 교체 필요함

❍ 코로나19 대응과 연계, BL3 안전관리지침 보다 필터류 교체주기를 더 강화하여 시술공급실 등의 공조기(헤파필터 등) 교체함

※ 헤파필터 : 공기정화장치 등에 설치하여 미세한 입자를 대부분 걸러낼 수 있는 고성능 필터로 공기 중에 있는 0.3㎛크기입자를 99.97% 이상 제거

☞ 우리병원의 경우 결핵병동, 시술공급실, 중환자실, BL3생물안전연구시설 설치

□ 공조기/외조기/배기탈취유닛 현황

❍ 보유(설치) 현황 : 20대

(기준일자: 2021.3.25.)

계	공조기	외조기	배기탈취유닛	BL3
20	15	1	3	1

※ BL3 공조기 : 진료부 진단검사의학과에서 유지·운영관리(외부업체 이용)

❍ 필터 교체 주기

⇒ 결핵병동·시술공급실 등 청정한 공기 유지가 필수적인 곳은 감염병 예방을 위해 BL3 기준보다 더 강화된 필터관리 시행( ’21.4.~)

- 헤파필터 : 1년(매년 3~4월)

- 프리, 미듐필터 : 6월(매년 3~4월/ 9~10월)

※ 풍량계 차압상태에 따라 교체 시기 ± 1월 앞, 뒤 조정

◎ 질병관리청 ‘생물안전3등급 연구시설(BL3)안전관리지침

▶ 헤파필터 : 1년 이상(최대 2년), 미듐필터 : 6개월

□ 필터교체 세부추진계획

❍ 건    명 : 서북병원 공조기 헤파필터외 1종 제작· 구매설치

❍ 추진일정 : ’21.4.8.(목) ~ 4.13.(화)기간 중 2일 작업 시행

************************************

- 예산과목 : 서북병원 청사시설 운영관리, 공공운영비

❍ 교체대상 : 세부내역 ‘따로 붙임 견적서’ 참조

- 시술공급실 내 헤파필터, 프리필터

- 옥탑공조기(동관16~17병동 배기) 헤파필터, 프리필터

❍ 대상업체 : *************

- 계약방법 : 수의계약(「지방계약법 시행령」제25조 제1항 제5호)

- 계약사유 : 수의계약 범위내 소액(추정가격 2천만 원 이하)이고, 필터류 직접생산업체(소상공인)임

□ 행정 사항

❍ ’21.3. : 필터 교체 방침, 발주(제작·구매설치)

❍ ’21.4. : 계약, 교체 완료

붙임  1. 서북병원 공조기 등 필터 세부교체 현황(’21.3.25.기준) 1부

2. 견적서 1부

3. 필터류 직접생산확인 증명서(중소기업중앙회장 발급) 1부.  끝.