문서번호	정수과-2526
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		04/01 代이금재
협조	주무관		이준호
	주무관		이경우

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2021년 3월)

2021. 3.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2021.3. 31.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1-1	152			152			152	152	148	148		149	148	-
1-2	151			151			152	151	155	154		154	154	-
1-3	152			152			152	152	154	154		153	153	-
1-4	153			152			152	152	154	153		154	154	-
1-5	154			153			153	153	154	153		153	153	-
1-6	153			153			153	153	157	146		146	146	-
1-7	154			154			154	154	152	152		152	152	-
1-8	153			153			153	153	148	148		148	148	-
1-9	151			150			151	151	153	152		152	152	-
1-10	151			151			152	152	154	155		154	154	-
1-11	155			156			156	155	154	155		155	155	-
1-12	145			144			144	144	151	151		151	151	좌면 보사 대상
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
2-1	148			147			146	147	151	150		151	151	-
2-2	143			142			142	142	146	146		147	146	좌면 보사 대상
2-3	143			142			143	143	145	145		144	145	좌면 보사 대상
2-4	148			149			149	149	145	145		145	145	-
2-5	147			147			148	147	158	147		147	147	-
2-6	146			147			147	147	147	146		146	146	-
2-7	149			148			148	148	151	151		150	151	-
2-8	150			151			151	151	151	151		151	151	-
2-9	144			144			144	144	148	148		147	148	좌면 보사 대상
2-10	147			148			148	148	145	145		144	145	-
2-11	144			145			144	145	144	143		143	147	우면 보사 대상
2-12	148			148			159	148	150	150		150	150	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.