문서번호	기반시설과-2167
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
양정훈		라철흠	04/01 박상보
협조

서강대교북단 승강기 설치공사

강관말뚝규격 검토 실정보고

2021.  3.

한강사업본부

(기반시설과)

서강대교북단 승강기 설치공사

강관말뚝 규격 검토 실정보고

「서강대교 북단 승강기 설치공사」시행중 승강기 기초에 설계 반영된 설계서와 도면이 상이한 “강관말뚝규격”에 대하여 검토하여 보고 드림

1		추 진 배 경

◯ 추진근거 : 위일(서강) 2021-08호(2021.3.31.) 위일종합건설주식회사  실정보고

◯ 실정보고 사유 : 승강기 설치 시 기초가 되는 강관말뚝 파일의 산출 내역과 도면이 상이

2		공 사 개 요

◯ 건    명 : 서강대교 북단 승강기 설치공사

◯ 위    치 : 마포구 신정동 138-1 외 1

◯ 규    모 : 승강기 설치 1개소, 비상계단 설치 1개소

◯ 도 급 사 : 위일종합건설(주) 대표 박종기

◯ 설 계 사 : ㈜ 서우티이씨 대표 강대신

◯ 공사기간 : 2021. 03. 08. ~ 2021. 12. 31.

◯ 공사금액 : 871,868백만원

3		보 고 내 용

◯ 현  황

- 2019. 12. 용역완료한 설계도서에 강관말뚝 규격이 상이

공 종	규 격	설계산출내역			설계 도면	구 조 계산서	비 고
		공사비 내역서	단 가 산출서	수 량 산출서
강관 말뚝	∅508㎜×12T	○	○	○			설계내역과 도면이 상이
	∅508㎜×14T				○	○

- 설계내역과 설계도면 및 구조계산이 상이 함

- 강관말뚝제원 : ∅508㎜×12t, L=16.3m 굴착매입 케이싱 사용

◯ 강관말뚝 규격 검토

- 도급자가 용역시행 업체에 위 문제점을 공문서로 검토 요청 - 별도 붙임

- 용업 업체 검토 결과 : ∅508 × 12t로 변경하여도 구조 안정적정성 확보됨

4		검 토 내 용

◯ 강관말뚝 규격이 설계내역과 도면이 상이한 건은 ∅508㎜×12t 파일 사용

※ 본 건의 용역을 시행한 ㈜서우티이씨 검토 결과 임(서우제 2021-060호, 2021.3.30.) - 별도 붙임

◯ 구조검토 결과

검토항목		단위	검토내용	판정	비고
허용지지력 (Ra)	평상시	kN	1807.3 〉 187.4 (하중)	O.K
	지진시		2259.1 〉 202.2 (하중)	O.K
휨강도 (fsa)	평상시	MPa	133.0 〉 32.3 (휨응력)	O.K
	지진시		199.5 〉 25.1 (휨응력)	O.K
전단강도 (τsa)	평상시	MPa	76.0 〉 1.7 (전단응력)	O.K
	지진시		114.0 〉 0.6 (전단응력)	O.K
기 타	평상시		압입력, 연직지압강도, 수평력, 펀칭전단강도	O.K
	지진시

◯ 소요예산 : 변경없음(공사비 증·감 없음)

5		조 치 의 견

◯ 위 검토내용과 같이 강관말뚝기초는 ∅508㎜×12t 파일을 사용하여 공사시행 하고자 하며 추후 설계변경 시 도면 수정

◯ 도급사에게 위 내용 통보하여 공사시행 토록 조치

붙임  1. 도급자 실정보고 1부

2. 파일구조계산서 1부.  끝.