문서번호	인재기획과-3493
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	인재기획과장
안상준		代정인영	04/01 정한호
협조
	주무관		정명구

'21년 1분기 청사

전기설비 안전점검 결과 보고

2021. 4.

인재기획과

(시설관리팀)

'21년 1분기 청사 전기설비 안전점검 결과 보고

청사 전기설비에 대한 `21년 1분기 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□ 전기안전관리자 직무에 관한 고시(산업통상자원부 제2018-226호)

□ '21년 청사 전기설비 안전 관리 점검 계획(인재기획과-374, 2021.01.13.)

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 86개소

○ 특고압 및 저압수배전반 : 1개소(15면, 변압기 3대)

○ 비상발전기 : 1개소(90kW 1대)

○ 태양광 발전시설  : 5개소

○ 저압분전반 : 78개소

○ 전기차 충전기 : 1개소

□ 점검기간 : 2021. 3. 15. ~ 3. 26.

□ 점 검 자 : 공업7급 안상준, 전기운영7급 정명구

□ 점검내용

○ 열화상카메라를 사용하여 접속부 및 기기 이상 발열 상태 이상 유무

○ 지시계기 표시 상태 이상 유무

○ 소음 및 진동 발생 유무

○ 각종기기 손상 및 균열 발생 여부 등

□ 점검 사진

특고압수전반 열화상 측정	태양광 시설 열화상 측정	저압분전반 열화상 측정

Ⅲ		점검결과 및 조치 사항

□ 점검 결과

구 분	개 소	지적 사항	조치 사항	비고
특고압 수배전반	1개소 (15면)	없음	없음
비상발전기	1개소	없음	없음
태양광 발전시설	5개소	없음	없음
저압분전반	78개소	1건	ELB 교체	ELB 불량
전기차 충전기	1개소	없음	없음

※ 세부사항은 점검표 확인

□ 세부 조치 사항

① 지적내용 : 다솜관(2층) 분전함 ELB 이상 발열 발생 : 1EA
현장사진	조치사항
	ELB 이상 발열 발생 ⇒ 즉시 ELB 교체 완료

□ 추가 정비 사항

① 지적내용 : 다솜관 체력단련실 환풍기 이상소음 발생 : 2EA
현장사진	조치사항
	환풍기 이상소음 발생 ⇒ 환풍기 교체 완료 :2EA

붙 임 : 1. 전기설비 분기 점검표 1부.

.2. 태양광 설비 점검표 1부.

3. 저압분전반 점검표 1부.  끝.