문서번호	서울특별시공무원수련원-2215
결재일자	2021. 4. 1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최은규		이무규	04/01 이광희
협 조

객실 급탕 대류펌프 등 모터펌프 교체 계획

2021년 4월

서울특별시공무원수련원

객실 급탕 대류펌프 등 모타펌프 교체 계획

우리 수련원 전기설비 대한 종합정밀점검 및 사우나 설비 펌프 점검시 동작불량, 절연불량한 모타펌프(내용연수 경과)에 대한 교체계획을 보고 드림

1	관련사항

○ 전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기시설물 종합정밀점검 결과 보고(상)

(서울특별시공무원수련원-1924, 2021.3.24.)

○ 내용연수(조달청고시 제2018-14호, 2018. 9. 27., 일부개정)

2	전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기시설물 종합정밀점검 결과

○ 점 검 일 : 2021. 3. 17(수)

○ 점검대상 : 전기시설물 전체

○ 점검내용 : 절연저항 측정, 열화상 측정, 설비 작동시험

○ 점 검 자 : 전기안전관리자외 7명

○ 점검결과(모타펌프 관련 사항)

모타펌프명	용 도	설치년월	정격출력	대수	점검결과	비고
객실 급탕 대류펌프	객실 급탕 순환	1996.10	620W	1	장기사용으로 고장
사우나 급탕 대류펌프	사우나 급탕 순환	1996.10	620W	1	장기사용으로 고장
기계실 바닥배수 펌프	기계실 집수정 배수	2009. 4.	1.5kW	1	절연 불량(0.2㏁), 동작불량

3	사우나 설비용 모타펌프 점검 결과

○ 점검일시 : 2021. 3. 26.(금) 13:00~15:00

○ 점검대상 : 사우나 여과펌프, 사우나 폭포수 펌프, 사우나 부로아펌프

○ 점 검 자 : 2명(기계담당 및 전기담당)

○ 점검결과

모타펌프명	용 도	설치년월	정격출력	대수	점검결과	비고
여과펌프	사우나 냉,온탕 여과	1996.10.	1.3kW	4	장기사용에 따른 노후 및 동작상태 불량
폭포수 펌프	냉탕 폭포수 공급,	1996.10.	1.3kW	2	장기사용에 따른 노후 및 동작상태 불량
부로아펌프	온탕 공기방울 공급	1996.10.	1,5kW	2	장기사용에 따른 노후 및 동작상태 불량

4	조치의견

○ 전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기시설물 점검 시 동작불량 및 절연불량한 객실 급탕 대류펌프, 사우나 급탕 대류펌프, 기계실 바닥 배수펌프 교체가 팔요함

○ 사우나 설비 점검결과 장기사용(26년 경과)에 따른 노후 및 동작상태 불량한 여과펌프, 폭포수펌프, 부로아펌프 교체가 필요함

○ 상기 펌프는 모두 내용연수 11년을 경과함

※ 내용연수표 (펌프류)

일련번호	물품분류번호	품명	내용연수
390	40151502	진공펌프	11
391	40151503	원심펌프	11
392	40151505	정량펌프	11
393	40151513	수중펌프	11
394	40151551	기어펌프	11
395	40151566	부스터펌프	11
396	40151597	엔진펌프	8
397	40151599	자동펌프	11

5	조치계획

○ 모타폄프 구매

- 건    명 : 사우나 여과펌프 외 4종 구매

- 구매개요 : 원심펌프 950W 6대, 600W 1대, 0.5HP 1대,

부로아 펌프 2HP 2대, 수중펌프 2HP 1대

- 구매업체 : 강남모터펌프(강정구. 인천시 남동구 은청로 4-19)

- 지급방법 : 계좌이체

- 소요예산 : 3,604,700원

- 예산과목 : 공무원수련원, 신명나게 일하는 직장분위기 조성, 수련원 관리사업, 수련원 유지 및 관리, 일반운영비, 공공운영비.

○ 모타폄프 설치

- 교체예정일 : 모터펌프 구매 물품 수령 후

- 교체대상 : 사우나 여과펌프 외 4종

- 교채방법 : 기존 펌프 철거후 설치(자체 시행)

- 자체시행에 따른 예산절감 추정액 : 5,300천원

붙임 : 1. 전기안전관리자의 직무고시에 의한 전기시설물 종합정밀점검 결과 1부

2. 관련사진 1부.

3. 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝..