문서번호	수도자재관리센터-5034
결재일자	2021. 4. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
전문관		계량기관리팀장	소장
최희령		윤석훈	04/02 정임근
협 조
	주무관			전영진

수도계량기 납품검사 결과보고

「스마트 원격상수도검침시스템 실증용」

2021.03

수도자재관리센터

(계량기관리팀)

수도계량기 납품검사 결과보고

1. 납품검사기준

가. 산업통상자원부 고시 제 2018-110호(2018.6.7.)수도미터 검정기준

적용

2. 검사방법

가. 지표형 샘플링검사표(KS Q ISO 2859-1규정에의한 G-III 까다로운검사)

나. 합격품질수준 AQL-0.65% 적용.

다. 서울시 시방서 적용(500개 이하는 전수검사)

3. 납품업체 :********

4. 계량기 납품검사 현황

가. 계측관리과-2921호(2021.03.25)호

「스마트 원격상수도검침시스템실증」 사업에 설치예정인 디지털 소형 ***********************

나. 납품검사일 : 2021.03.26~03.29

다. 검사 결과

구분 구경	납품 수량	시료	판정기준		검사결과
					종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	***	***			***	*	*	*	*	*
15mm	***	***	*	*	***	*	*	*	*	*
20mm	***	***	*	*	***	*	*	*	*	*

* 전수검사 합,불합격 기준은 구경별로 비율(%)을 적용.

5. 불합격품(대체품) 검사결과

구분 구경	대체 납품 수량	시료	검사결과
			종합결과		내압	오차	카운터	기타
			합격	불합격	불합격	불합격	불합격	불합격
합계	*	*	*	*	*	*	*	*
15mm	*	*	*	*	*	*	*	*
20mm	*	*	*	*	*	*	*	*

* 불합격 : 15mm : ****************

* 용출 시험 : 15mm*******************

* 재질 시험 : 15mm********************

* 밧데리 시험 : 15mm ******************

* 방수 시험 : 15mm ******************

* 망실 번호: 15mm : ************************

**************************

************************************************

6. 납품기물 내역

가. 납품  기물번호 :	15mm

*************************************

*********************************************

*******************************

20mm : ******************

나. 불합격 기물번호

15mm : ***********

다. 대체품 기물번호

15mm : ******************

붙임 : 1. 검정확인서 1부

2. 납품검사 결과 보고서 1부

3. 구경별 오차시험 내역 1부  끝.