수 질 실 험 일 지 (4/3)

주무관	정수과장			결재
김왕주	04/05 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-2649

□ 근무현황

일 자	2021. 4. 03(토)	시험자	박원우 / 김재철
날 씨	흐림/비
기 온	15℃ / 17℃
기 압	1,014 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.7	7.7	7.1	7.1
탁도	5.6	6.8	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.43	0.34	0.50	0.52
수온	12.3	12.7	12.5	12.3
색도	4	4	0	0
알칼리도	47	46	38	37
NH3-N	0.10	0.24	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	11	-
오후(19:00)	PAC	8 ~ 13	11	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			7,240		원수	-	-
규조류	합계		7,130
	cyclotella		5,300
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		120
	Synedra		140
	기 타		1,570
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
	무독성	Pseudanabaena	40
		기 타	-
녹조류			40
기 타			30

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11 (PAC)	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.