코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방안전시설 성능 확보를 위한 제물포터널(1공구) 현장확인 결과 보고

1. 예방과-4584(2021.4.2.)호 “소방안전시설 성능 확보를 위한 제물포터널(1공구) 완공 전 현장확인 계획”과 관련입니다.

2. 제물포터널(제1공구)에 대한 소방시설 완공 전 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 일시: 2021. 4. 5.(월) 14:00 ~ 17:00

나. 인원: 예방과장 등 21명(소방 19, 외부전문가 2)

다. 확인사항

- 펌프성능시험, 물분무설비 (자동,수동)작동확인, 옥내소화전설비 방수압 측정

- 제연설비 가동, 연결송수관설비 및 무선통신보조설비 시험

- 터널 내 피난대피통로(대인용,차량용), 수직구 부속설비 확인 등

라. 결과조치

- 주펌프(No.3) 성능시험시 기준압력 미만 등 보완사항 4건 공문발송 예정

- 보완사항 조치완료 시 이행여부 현장확인

붙임  1. 지적내역서 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.

담당자	박성철		예방팀장	변두남		예방과장	전결 04/06 원병연
협조자
시행	예방과-4721	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-2653-3119	/	201205109@seoul.go.kr	/	부분공개(6)
청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축