문서번호	수질과-3509
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	04/06 서대훈

4월 수돗물평가위원회

채수결과 보고

2021. 4.

상수도사업본부

(생 산 부)

4월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2021. 4. 6.(화) 09:00~14:10

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 5명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	09:50	강북취수장	<정수기> ○회사명 : **** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ******** ○필터교환: *
	정 수(1-2)	10:10	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:02	광진구 아차산로 502 ***************
	저수조(1-4)	10:30	광진구 아차산로 522 ********************
	정수기물(1-5)	10:53	광진구 아차산로 522 ***************
뚝도	원 수(2-1)	09:50	자양취수장	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ***********
	정 수(2-2)	09:34	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	13:27	종로구 지봉로 88 ************
	저수조(2-4)	13:05	종로구 지봉로 87 ***************
	정수기물(2-5)	13:20	종로구 지봉로 88 *******

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.8	13.2		7.6	13.6
정수	7.0	13.0	0.34	7.0	12.8	0.52
직수	7.1	13.5	0.21	7.1	12.6	0.25
저수조	7.1	13.1	0.23	7.3	13.3	0.16
정수기	7.5	6.2	-	7.2	8.3	-

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 2.00ppm, 후염소 0.60ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 1.70ppm, 후염소 0.61ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회**************************, 29,600원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(4월) 1부. 끝.