			제2소화조 및 소화가스 운영관리 일지
2021년 04월 06일(화요일) 주간: 제3조 장재호 야간: 제4조 전석원, 송동혁 일근 : 이상영, 구관웅, 이윤신	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
주간:09::00~18:00 야간:18:00~09:00	송동혁	이상영	류의창	04/07 최영효
제2처리장 소화조 운영현황
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황	제1건조설비동폐열 회수펌프	#2 가스교반기 운영현황	#2 소화조 온도
점검 시간	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조 A 2M-08-26-A	4조 B 2M-08-26-B	5조 C 2M-08-26-C	5조 D 2M-08-26-D	7조 E 2M-08-26-E	8조 F 2M-08-26-F	9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00			3.2		3.3		양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.5	36.1	34.5	39.4	37.8	37.1	34.3
16:00			3.2		3.3		양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.5	36.1	34.5	39.4	37.8	37.1	34.3
23:00			3.2		3.3		양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.5	36.1	34.5	39.4	37.8	37.1	34.3
제3처리장 소화조 가온 운영현황
#3소화조 가온 순환펌프 가동현황	#3 소화조 온도
점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00	운	4.2	운	4.3	4.4	4.4	4.5	운	10:00	38.8	39.8	수	36.3	38.1	34.9	33.9
16:00	휴	4.2	휴	4.3	4.4	4.4	4.5	휴	16:00	38.8	39.8	리	36.3	38.1	34.9	33.9
23:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5		23:00	38.8	39.8	중	36.3	38.1	34.9	33.9
#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)	#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)	#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)	#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코전용)
가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검
09:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
18:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황	#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량	#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (ppm)	황화수소 유출농도 (ppm)	운영 및 정비 현황	발생량	발생량 계	84,958	N㎥/일	시간	#2 홀더	#3 A호	#3 B호	#3 C호
#2발생량	22,675	N㎥/일
10:00	6,500	2,600	700	2,600
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)	300	130	0	정상가동
#3발생량	62,283	N㎥/일
사용량	사용량 계	86,735	N㎥/일
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)	80	300	70	정상가동
16:00	5,200	4,300	400	2,400
제1건조시설	41,437	N㎥/일
제2건조시설	27,603	N㎥/일
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)	268	70	0	정상가동
폐가스 소각	9번	0	N㎥/일
23:00	4,700	2,900	800	2,400
10번	0	N㎥/일
예스코	17,695	N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)	일일정비 및 점검 사항
버너 No.	소화가스 공급압력 (mmH2O)	부하상태 암페어(A)	금일 소각량 (N㎥)	◎ 제3소화조 5만 습식탈황설비 촉매 공급 분사 수중펌프(7.5KW) A호기 고장으로 인한 반출. ◎ 제3소화조 5만 습식탈황설비 수세정탑 촉매 순환 배관(40A) 관통 및 드레인배관 순환조로 연계배관공사 후 수세정 순환펌프(1.5KW) 2대 가동, 수세정탑 정상 운영 중 ◎ 제2소화조 슬러지 순환펌프(11KW) 4조-D호기 V벨트 소손으로 인한 교체(B-38 4개) ◎2.3처리장 지하갤러리 가온용 온수 배관 누수 및 고정상태 점검 ◎2처리장 분뇨소화조 슬러지 순환상태 점검 및 각 배관 드레인 상태점검 ◎2처리장 3만㎥/일 습식 탈황설비 전처리탈황탑,주촉매탈황탑,재생탑. 모터펌프 배관 스트레너 청소. 가동 상태 점검 ◎3처리장 습식탈황설비 (2만/㎥)중 전처리,주촉매 탈황탑 분사펌프 공급모노펌프 가동 상태점검
냉각송풍기	가스브로워
9번	950	18	15	0 N㎥
10번	960	18	15	0 N㎥
합계				0 N㎥