문서번호	운영과-4463
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	04/07 최영효
협조
	주무관		박진석

제2처리장 2차침전지 스컴스키머 A계열 8지 보수계획 보고

2021. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 2차침전지 스컴스키머 A계열 8지 보수계획 보고

◇ 스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 2차침전지 스컴스키머 A계열 8지 유지관리와 관련하여 장기간 사용에 따른 스컴스키머 드럼날개 파손으로 지 배수작업 및 인양 후 보수를 하고자 합니다.

1		점검내역

점검일시: 2021. 4. 1. 15:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 2차침전지 스컴스키머 A계열 8지 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	수 리 대 상	비 고
2차침전지 스컴스키머	1.5kw 2수로 1구동 A계열 16대 B계열 16대	2007	A계열 8-1/8-2지

3		점검내용

제2처리장 2차침전지 스컴스키머 A계열 8지는 드럼날개 및 베어링 파손으로 가동이 불가능하여 지 배수작업 및 인양 후 보수가 요구됨

4		조치계획

제2처리장 2차침전지 스컴스키머는 예비설비가 없는 관계로 대체 가동이 불가하며 스컴스키머의 정상 가동을 위해 보수가 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리 실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 보수 하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 4,911,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, (수선유지비)

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.