문서번호	시설관리과-5850
결재일자	2021. 4. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박홍		김진성	04/07 김근태
협조

품질 관리 및 사급자재 검토 보고
품질 관리 및 사급자재 검토 보고 (2020년 2차 서초구 관내 상수도공사)

2021. 4. 7.

강남수도사업소

(시설관리과)

품질 관리 및 사급자재 검토 보고

2020년 2차 서초구 관내 상수도공사와 관련하여 계약업체로부터 품질시험계획서 및 사급자재사용승인 신청서가 제출되어 다음과 같이 검토결과를 보고 드림

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 제55조 및 동법 시행령 제89조

❍ 본부 안전총괄과-11197(2019.11.13.)호 – 연간단가 계약공사의 품질관리방법 개선방안

※ 품질시험계획 수립대상을 판단함에 있어 연간단가공사는 총공사비 적용

❍ 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조

□ 공사현황

❍ 공사명: 2020년 2차 서초구 관내 상수도 공사

❍ 도급자: **************

❍ 계약액: *************

❍ 공사기간: 2021. 3. 29. ~ 2021. 6. 30.

❍ 감리자: **************

□ 검토내용

❍ 품질시험계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험계획 물량	시험빈도	시험횟수	시험 방법(1개 이상 선택)
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
닥타일 주철직관	kSD4311, kSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
닥타일 이형관	kSD4308, kSD4317, KSCA4302	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 고무	KSM6613, KSM6784	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 철개	KSD6021, KSD4104	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도용 밸브	KS 2332, KSB2340, KSB6153	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
수도계량기 보호통	kSD3842, kSD3595, KWWA B 200	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	◎
주름마디 스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-118 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
스테인리스강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-1 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
소켓(슬립인죠인트) 등 이형관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-2 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
새들분수전	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-B-101 에 준용	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
볼밸브	KS B 2308	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎
청동밸브	KS B 2301	“	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		◎

❍ 품질관리자 배치계획

- 성명: ***

- 등급: **********

- 기술자 자격: ***************

- 건설공사 업무수행기간: **************

❍ 품질실험실 배치 계획: 없음

❍ 사급자재 사용 승인 대상

품 명	규 격	제조회사명(공급원)	위생안전기준	시험 성적서
플랜지 접합부속(고무링)볼트,너트	D= 80~500mm	남호특수고무,대길통상	○	○
상수도원형철개	648mm	㈜정원주철,㈜세계주철	○	○
철개고정장치(흉관용)	648mm	㈜정원주철	○	○
주름마디 STS 관	D=15~50mm	EF코리아㈜,㈜하이스텐	○	○
신축가동식 이음쇠(소켓외)	D=15~50mm	진원개발㈜,㈜하이스텐	○	○
슬립인 죠인트 새들(주철)	D=80/20~300/50mm	부덕실업㈜	○	○
게이트밸브,앵글밸브	D=15~50mm	건일브론즈,삼효금속공업㈜, 영동금속㈜	○	○
부단수활정자	D=80~500mm	진원개발㈜,대풍건설	○	○
환토재(모래),골재		㈜정선골재	○	○

□ 검토결과

❍ 품질시험계획서 검토

- 품질시험계획 자재

· 관내 지역에 산재되어 시행하는 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 사용자재는 자재공급원 성적서 대체[국토부 도로공사 일반사항 1-8-2, (2016.6.30. 개정)] 승인

※ (단, KS 규격 및 단체표준 인증자재에 한하여 승인)

❍ 품질관리자 배치 검토(건설기술 진흥법 시행규칭 제50조제4항 별표5)

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : 중급기술인 1명 이상으로 승인

· 품질시험실 배치 : 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 별표 5 의거 품질관리를 위한 시설(실험실 규모:20㎡)은 감축승인

❍ 사급자재사용 승인요청서 검토

- 사급자재에 대한 KS인증 KC인증, 납품실적, 공인기관 시험성적서 등

- 수도용 자재와 제품은 위생안전기준에 따라 인증을 받은 제품을 사용함에 따라 적합함 확인 승인함

· 확인자 : ******      · 확인일 : 2021.03.29.

· 확인장소 : 자재창고       · 확인결과 : 이상없음

□ 조치계획

❍ 품질시험계획서 및 사급자재 사용승인신청서 검토결과 적정 승인처리하고 감리**************** 및 시공사*************에게 통보, 상수도공사에 만전을 기하고자 함

붙임  1. 품질시험계획서 1부.

2. 사급자재 사용승인 신청서 1부.  끝.