문서번호	기전과-2710
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	04/08 代홍성우
협 조
	주무관			代김학민
	주무관			박건우

2021년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

2021. 4.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 풍수해대비

지하차도 배수시설 합동점검 결과보고

2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설에 대해 제작․운영사와 합동점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

○ 2021년 풍수해대비 지하차도 배수시설 합동점검 실시계획

(기전과-1787, 2021.3.8.)

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 터널 및 지하차도 기전설비의 정상 작동여부를 분기별로 점검

2		시 설 현 황

○ 대상 시설물 : 8개소 (지하차도 13개소 중 강제배수 시설)

연번	시 설 명	BOX(m)	위 치	담 당 자
1	마장지하차도	6	성동구 마장동 450	*********
2	성동지하차도	94	성동구 행당동 272-2	*********
3	신답지하차도	128	성동구 용답동 128-5	********
4	답십리지하차도	48.5	동대문구 전농동 624	********
5	군자지하차도	66	광진구 능동 92	********
6	중랑지하차도	49	동대문구 휘경동 65	********
7	동일로지하차도	55	중랑구 상봉동 128	********
8	신내지하차도	85	중랑구 신내동 594	********

******************

3		점 검 개 요

▢ 점검기간 : 2021. 3. 8.(월) ~ 3. 26.(금)

▢ 점검대상 : 강제배수시설 지하차도 8개소

○ 배수 기전설비 : 총 105대

(단위 : 대)

계	배수펌프	CCTV	원격감시제어	비상발전기	배전반
105	34	26	9	8	28

▢ 점 검 자

○ 기전과 : 총 13명 (사무실 2명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 7명)

○ 배수펌프, 원격제어, 비상발전기, 수배전반 : 각 기전시설물 제작사

○ CCTV : 2021년 CCTV 유지보수 용역 업체

▢ 점검방법

○ 해당시설 근무자 및 기전상황실 근무자와 제작사 합동점검

○ 점검업체는 점검 후 별도의 자체 점검보고서 제출

▢ 주요 점검내용

○ 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 정상작동 여부

○ 배전반 등 전기설비에 대한 절연, 접지 정상 여부

○ 비상발전기 연료충전, 냉각수, 윤화유 누유 여부

○ 원격감시제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

○ 집수정 준설여부 및 유입구 여과망 청소상태 확인

○ 침수 위험 시 대응체계 적정 여부

4		점 검 결 과

분 야	업체명	수 량	점 검 결 과	정비계획
배수펌프	****	34대	○ 가동 시험운전 : 이상없음 ○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 인출단자 연결상태 : 이상없음 ○ 군자지하차도 3호기 배관 내 에어 발생 : 조치완료(’21.3.19.)	-
CCTV	***	26대	○ CAMERA 영상 작동 및 수신상태 : 이상없음 ○ LOCAL CONTROLLER 작동상태 : 이상없음 ○ 콘넥타 및 각 부품 접속상태 : 이상없음	-
원격감시 제어시스템	**** ***	9대	○ 배수펌프 원격제어 운전 : 이상없음 ○ 조명제어 운전 : 이상없음 ○ CPU 및 통신 소프트웨어 동작상태 : 이상없음 ○ 신내지하차도 외 4개소 노후된 PC(윈도우7 및 XP)로 인해 원격감시제어 프로그램과 호환성 문제 발생	신내지하차도 외 4개소 노후된 PC 교체 (’21.5.7.한)
비상 발전기	*** ***	8대	○ 발전기 가동상태 : 이상없음 ○ 절연상태, 진동측정 결과 : 이상없음 ○ 신답지하차도 외 2개소 엔진오일 등 소모품 교체 요망	신답지하차도 외 2개소 소모품 교체 (’21.5.7.한)
수배전반	****	28대	○ 절연상태 등 점검 : 이상없음 ○ 차단기 동작상태 : 이상없음 ○ 모선 및 분기 부스바 열화여부 : 이상없음 ○ 군자지하차도 외 2개소 발전기 입력전원이 단상이기 때문에 한 상 단락 시 발전기 동작으로 절체되지 않아 ATS 컨트롤러 교체 필요	군자지하차도 외 2개소 ATS 컨트롤러 교체 및 배선공사 (’21.6.4.한)

5		추 진 일 정

○ 2021. 4.               : 점검결과 제출 ( → 도로시설과)

○ 2021. 4. ~ 6. : 지적사항 조치계획 수립 및 정비

붙임  1. 지하차도 배수시설 점검결과 1부.

2. 점검 결과보고서 각 1부.  끝.