문서번호	정수시설과-2474
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이민기		배용우	04/08 代서기석
협조
	주무관		신상용

배출수처리장 농축조 슬러지수집기 인버터 고장보고 및 조치계획

2021.  4.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

배출수처리장 농축조 슬러지수집기 인버터 고장보고 및 조치계획

배출수처리장 농축조(2지,4지) 슬러지수집기 인버터가 장기간 사용으로 고장이 발생하여 정비하여 정상가동을 하고자 함

Ⅰ		점검 개요

점검일시 : 2021. 4. 1.(목)

점 검 자 : 정수시설과 배용우, 곽용찬, 이민기

점검대상 : 배출수처리장 농축조 슬러지수집기 판넬 점검

고장내용 : 슬러지수집기 인버터 작동불량

점검결과

- 배출수처리장 농축조 슬러지수집기 2지, 4지 인버터의 전원이 들어오지 않아 모터의 회전속도 제어가 안되고 있음.

- 현재 고정된 주파수(60Hz)로 슬러지 수집기 정상가동 중이나 효율적인 운전을 위해 인버터 교체가 필요함.

인버터 전원불량	인버터 제품사양

점검사진

Ⅱ		조치의견

장기간 사용으로 인한 인버터 고장으로 확인되어 인버터를 교체하고자 함.

Ⅲ		조치계획

건    명 : 농축조 슬러지수집기(2지, 4지) 인버터 교체

소요예산 : 금 704,000원(금칠십만사천원)

지출방법 : 정수시설과 카드결제

시행업체 : 명산전

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(전기설비 유지관리)

붙임 : 1. 산출기초조사서

2. 견적서  끝.