문서번호	기전과-3680
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
손가람		배수웅	04/08 이규상
협 조
	주무관			박신범
	주무관			代이희수
	주무관			이희수
	주무관			표형균

『2021년 풍수해대비』

지하차도 배수시설 일제점검 결과보고

2021.  4.

동부도로사업소

(기전과)

『2021년 풍수해대비』

지하차도 배수시설 일제점검(합동점검) 결과 보고

2021년 풍수해대비 터널·지하차도 배수시설에 대해 수방기간 전 외부전문가 합동점검을 실시하고 그에 따른 결과를 보고드림.

1		추진근거

□『2021년 풍수해대비』지하차도 배수시설 일제점검 실시 계획

○ 기전과-2481호(2021.3.9.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2021. 3. 8. ~ 3. 26.

□ 점검대상(16개소)

○ 강제배수 9개소(가락, 석촌, 송파, 천호, 신원, 청계산, 위례중앙, 문정지하차도, 위례터널)

○ 자연배수 7개소(대치, 내곡, 신원BOX, 위례, 위례지하보차도, 일원, 매봉터널)

□ 점 검 자(합동점검)

○ 동부도로사업소(기전과) : 공업7급 손가람 외 6명

○ 외부 전문가 : 각 기전시설물 설치업체 및 전문업체

- 기계분야(배수펌프)  : ********* *******

- 전기분야(비상발전기) : ******** ****

- CCTV, 전기안전관리 분야는 2021년 유지보수 용역업체 통해 점검

(자동제어시스템의 경우 유지관리 용역업체 통해 ‘21. 4월중 점검)

- 전기설비 안전진단 결과는 별도 보고 예정

□ 점검방법

○ 자연배수 7개소 : 해빙기대비 기전시설물 자체 안전점검 병행 시행

○ 강제배수 9개소 : 외부전문가(설치업체 등) 합동점검

3		점검결과

□ 외부전문가 합동점검 결과

연 번	시설명	지적사항	조치결과	비 고
1	위례터널 (주,부관리동)	비상발전기 오일, 필터류 등 소모품 불량	조치예정 (‘21. 4월중)
2	위례중앙 지하차도	비상발전기 오일, 필터류 등 소모품 불량	조치예정 (‘21. 4~5월 중)
		CCTV 영상 불량(수서방향 #3)	조치예정 (‘21. 4월중)
3	신원 지하차도	비상발전기 부속품 불량(라지에이터 세척 등)	조치예정 (‘21. 4월중)
		배수펌프 배관 및 체크밸브 불량(1대)	조치예정 (‘21. 5월중)
4	가락 지하차도	비상발전기 오일, 필터류 등 소모품 불량	조치예정 (‘21. 4월중)
5	문정 지하차도	비상발전기 필터, 배터리 등 소모품 불량 배수펌프 밸브 누수 및 절연저항 불량 등	문정지하차도 조건부 인수관련 기 지적사항 ※SH공사 조치예정 (‘21. 5월중)

※ 점검결과 세부사항 : 붙임2 결과보고서(점검업체) 참조

4		점검결과 조치사항

□ 경미한 사항은 현장조치 및 자체 보수반 정비
□ 시설물 교체 등 예산이 수반되는 사항은 자체 계획수립 및

연간단가업체 작업지시 후 정비

5		향후계획

□ 각 터널·지하차도 배수시설에 대한 지속적인 순찰 및 점검

□ 지적사항 조치결과 제출(‘21.5.7. 한) : 도로시설과

붙 임  1. 방침서 1부.

2. 점검결과 보고서(점검업체) 1식.

3. 외부전문가 합동점검 사진 1부.

4. 점검결과 보고양식(기전분야) 1부.  끝.