			제2소화조 및 소화가스 운영관리 일지
2021년 04월 07일(수요일) 주간: 제2조: 김종혁 야간: 제3조 장재호 일근: 이상영 구관웅 이윤신	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
주간:김종혁 야간:장재호	장재호	이상영	류의창	04/08 최영효
제2처리장 소화조 운영현황
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황	제1건조설비동폐열 회수펌프	#2 가스교반기 운영현황	#2 소화조 온도
점검 시간	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조 A 2M-08-26-A	4조 B 2M-08-26-B	5조 C 2M-08-26-C	5조 D 2M-08-26-D	7조 E 2M-08-26-E	8조 F 2M-08-26-F	9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.1	35.5	34.6	38.6	37.0	36.7	34.1
16:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.1	35.5	34.6	38.6	37.0	36.7	34.1
23:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	32.1	35.5	34.6	38.6	37.0	36.7	34.1
제3처리장 소화조 가온 운영현황
#3소화조 가온 순환펌프 가동현황	#3 소화조 온도
점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00	운	4.2	운	4.3	4.4	4.4	4.5	운	10:00	39.4	39.6	21.1	37.1	37.6	36.3	34.7
16:00	휴	4.2	휴	4.3	4.4	4.4	4.5	휴	16:00	39.4	39.6	21.1	37.1	37.6	36.3	34.7
23:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5		23:00	39.4	39.6	21.1	37.1	37.6	36.3	34.7
#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)	#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)	#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)	#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코전용)
가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검
09:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
18:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황	#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량	#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (ppm)	황화수소 유출농도 (ppm)	운영 및 정비 현황	발생량	발생량 계	82,961	N㎥/일	시간	#2 홀더	#3 A호	#3 B호	#3 C호
#2발생량	25,348	N㎥/일
10:00	7,340	5,510	830	2,330
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)	305	128	0	정상가동
#3발생량	57,613	N㎥/일
사용량	사용량 계	82,811	N㎥/일
16:00	7,520	2,160	830	4,170
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)	7	295	60	정상가동
제1건조시설	41,300	N㎥/일
제2건조시설	21,350	N㎥/일
23:00	5,270	1,830	1002	2,170
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)	270	60	0	정상가동
폐가스 소각	9번	0	N㎥/일
10번	0	N㎥/일
예스코	21,161	N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)	일일정비 및 점검 사항
버너 No.	소화가스 공급압력 (mmH2O)	부하상태 암페어(A)	금일 소각량 (N㎥)	◎ 제2소화조 5조 상부 콘트리트 슬라브 및 방수코팅 노후관련 보수공사 조사. ◎ 제2소화조 3.4.5조 지하 공동구 배수펌프 토출 배관 정비. ◎ 제3소화조 수세정 촉매탱크 드레인 배관 촉매 저장탱크와 연결하여 버려지는 수세정 탱크 촉매 재활용 가능. ◎2.3처리장 고/저온수 순환펌프 베어링,진동상태,메카니칼 누수 상태 점검 ◎2처리장 소화조(2.3.4.5.7.8.9.10조)가온,가스교반,슬러지투입용(히터믹스배관)점검. ◎2.3처리장 지하갤러리 가온용 온수 배관 누수 및 고정상태 점검 ◎2처리장 분뇨소화조 슬러지 순환상태 점검 및 각 배관 드레인 상태점검 ◎2처리장 분뇨소화조 트레스코밸브함 슬러지인발밸브 수위조절 작업
냉각송풍기	가스브로워
9번	1100	18	15	0 N㎥
10번	1150	18	15	0 N㎥
합계				0 N㎥