문서번호	급수운영과-5906
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
임인택	代임인택	04/09 안병희
협 조
	요금과장		김경식
	시설관리과장		김종원
	시설운영팀장		송종학
	주무관		최성태

2021년  3월 공급량  분석 보고

2021. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2021년  3월 공급량  분석 보고

2021년  3월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2021년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3403(2021. 3. 29.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(3월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2019년	2020년				2021년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	9,907	9,915	320	8	0.08	9,850	318	-65	-0.66
1월	9,904	9,724	314	-180	-1.82	9,819	317	95	0.98
2월	8,768	9,193	317	425	4.85	8,753	313	-440	-4.79
3월	9,907	9,915	320	8	0.08	9,850	318	-65	-0.66
4월	9,728	9,707	324	-21	-0.22			-17	-0.66
5월	10,377	10,366	338	-11	-0.11			-10,366	-100.00
6월	10,202	10,421	348	219	2.15			-10,421	-100.00
7월	10,834	10,622	343	-212	-1.96			-10,622	-100.00
8월	10,812	10,638	343	-174	-1.61			-10,638	-100.00
9월	10,115	9,998	334	-117	-1.16			-9,998	-100.00
10월	10,210	9899	320	-311	-3.05			-9,899	-2.98
11월	9,776	9476	316	-300	-3.07			-9,899	-2.97
12월	9,949	9461	305	-488	-4.91			-9,461	-100.00
총계	120,582	119,420	327	-978	-0.81	28,422	328	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례) 송수량: 1,559,386㎥

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-65	-286	221
증․감율	-0.7	-4.2	7.0
2021년 3월	9,850	6,474	3,376
2020년 3월	9,915	6,760	3,155

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2020년 3월				2021년 3월				비 고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	9,915	320	8	0.09	9,850	317.7	-65	-0.66
소계	6,760	218.1	-156	-2.0	6,474	208.8	-286	-4.23
광암1	1,558	50.3	240	20.6	1,391	44.9	-167	-10.72	고립
광암2	2015	65	3	0.16	1,991	64.2	-24	-1.19	고립
광암3	2439	78.7	-375	-15.1	2,516	81.2	77	3.16	고립
광암4	748	24.1	-24	-3.6	576	18.6	-172	-23.0	고립
소계	3155	101.8	164	6.1	3,376	108.9	221	7.0
길동	3155	101.8	164	6.1	3,376	108.9	221	7.0	고립

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 3월 공급량은 전년 동월대비 –65천㎥(-0.66%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 고덕주공, 시영 등)의 꾸준한 입주로   공급량 증가

- 송파구 광암중블록은 대형 아파트 재건축 이주 등으로 감소

- 전년동월 대비 수전수 대형계량기 80mm이상 26수전 증가

- 전년동월대비 인구수 440명 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,218	2,303	-181	-142	153	30	29	15	11
	송파구	1,312	1,436	-132	-107	75	13	14	11	2
	강동구	906	867	-49	-35	78	17	15	4	9
2021.3	계	232,259	191,866	13,001	9,853	9,999	5,178	1,310	593	459
	송파구	139,087	115,936	6,832	5,345	6,181	3,502	718	297	276
	강동구	93,172	75,930	6,169	4,508	3,818	1,676	592	296	183
2020.3	계	230,041	189,563	13,182	9,995	9,846	5,148	1,281	578	448
	송파구	137,775	114,500	6,964	5,452	6,106	3,489	704	286	274
	강동구	92,266	75,063	6,218	4,543	3,740	1,659	577	292	174

- 총 수전은 232,259전으로 전년 동월대비 2,218전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-0.44	-12.69	12.25
2021년 3월	1,126.31	661.41	464.90
2020년 3월	1,126.75	674.10	452.65

- 총 인구수는 1,126.31천명으로 전년 동월대비 440명 감소

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재건축 시행(이주)에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(고덕주공 등) 준공 입주로 인구 및 수전 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 3월	2020년 3월	2021년 3월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	7.1	7.7	9.0	1.3
평균 최고기온(℃)	12.4	13.3	14.8	1.5
평균 최저기온(℃)	2.7	2.6	4.3	1.7
강우일수(일)	5	5	9	4
강우량(㎜)	26.8	16.3	110.9	94.6

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2020년 3월			2021년 3월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	-0.3	9.1	317.2	1.5	11.3	315.1	-2.1	-0.7
8~14일	1.1	12.0	317.7	3.8	14.9	319.1	1.4	0.4
15~21일	3.0	13.2	315.8	5.5	15.5	316.9	1.1	0.3
22~31일	5.3	17.1	326.8	5.7	16.8	319.2	-7.6	-2.3

- 최근 3년간 기온 현황(3월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2020년 3월		2021년 3월		전년대비 증․감		비 고
계	51		28		-23	-45.1%
15~50㎜	42	82.4%	20	73.0	-22	-52.4%
80~350㎜	7	13.7%	5	27.0	-2	-28.6%
400㎜이상	2	3.9%	3	0.0	1	-100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-23	-1	-1	-12	1	-10
	-45.1%	-16.7%	-11.1%	-75.0%	-	-50.0%
2021년 3월	28	5	8	4	1	10
2020년 3월	51	6	9	16		20

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
3월	9,850	0.05	5.3	4.848	0.44	0	0	0.03
누계	28,418	0.07	19.8	7.28	1.459	11.025	0	0.03

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 83㎥/일

○ 누수복구 : 5건(50㎜이하 4, 80mm이상 1)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암2	3.12	송파구 마천동 182-2	15	GS	27	SSP부설

불용관 정비: 26건(누계 61건, 목표 190건 대비 32.1%)

○ 위 치: 송파구 풍납동 291-21외 25개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.58%)
2021년 (목표 97.10%)	5	-	-	1월 유수율(94.62%)

- 2020년 1 ～12월 유수율 : 92.66～100.81%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 6개소

○ 점검기간: 2021.3.2.~3.31.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임  1. 중블록 공급량 분석(3월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.