문서번호	총무과-9750
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	04/09 김혁
협 조
	주무관			우석식
	주무관			오수년
	주무관			김현욱
	주무관			김광현

청사 전력시설물의 안정적 운영을 위한

2021년 청사 전기설비 안전진단 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  4.

행  정  국

(총 무 과)

2021년 청사 전기설비 안전진단 결과 보고

청사 전기설비의 안정적 운영을 위하여 외부 전문기관과 함께 정기검사 및 정밀안전진단을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련규정

○ 정기검사 : 전기사업법 제65조 (3년주기±2월)

○ 안전관리자 전기설비 안전관리 (전기사업법 제73조, 시행규칙 제44조 2항)

- 전기설비(수전설비, 보호 계전기 등)이상 유무 등 안전사고 예방관리

○ 전기안전관리자 직무에 관한 고시(산업통상자원부 제2016-16호)

- 전기설비의 안전관리규정 작성 및 점검관리를 위해 변압기,

고압전기 설비, 차단기 동작시험, 전원품질분석 등 점검관리

□ 전기설비 정기검사 및 안전진단 개요

○ 일   시 : ’21. 3. 19 ~ 20

○ 일   시

- 본   청   사   : ’21. 3. 19.(금) 22:00 ~ 익일 04:00 (6시간)

- 서소문청사 1동 : ’21. 3. 20.(토) 07:00 ~ 10:00 (3시간)

- 서소문청사 2동 : ’21. 3. 20.(토) 09:00 ~ 12:00 (3시간)

○ 진단기관 : 전기안전공사(본관, 서소문청사)

○ 진단인원 : 37명

- 시 직원  : 21명(사무실 5명, 부속실 및 공무직 16명)

- 외부인력 : 16명(특급기술자 3명, 고급기술자 6명, 중급기술자 7명)

○ 주요 진단내용

- 활선상태 : 전원품질분석, 적외선 열화상 측정 등

- 정전상태 : 특고압설비·변압기·계전기 및 차단기 동작시험,

비상발전기 운전시험, 분전반 절연상태 점검 등

□ 정기검사 결과

○ 본      관 : 합  격

○ 서소문 1동 : 합  격

○ 서소문 2동 : 합  격

□ 안전진단 결과 및 조치사항(계획)

○ 본 관

- 정화조분전함 7번 회로 절연저항 기준치 미만

⇒ 조치 완료

- L2-A 좌1번 지락차단장치 미시설

⇒ 지락차단장치 시설(조치 완료)

- R3-A 좌14번 콘센트 회로 차단기 용량과다

⇒ 차단기 교체(조치 완료)

- 지하3층 대류펌프 1,2번 회로, R6-B 우20, 21번 회로 규격전선 미사용(VCTF 전선 → CV, IV전선으로 변경)

⇒ 4월중 규격전선으로 교체 예정

○ 서소문청사 1동

- L-1 외 7개소 누전차단기 미설치

⇒ 누전차단기 설치(조치 완료)

- LP-7A 간선회로SMS 차단기 용량이 과다하므로 용량에 맞는 간선개폐기(MCCB) 설치요망

⇒ 간선개폐기(MCCB) 설치(조치 완료)

○ 서소문청사 2동

- L-E-9(별관), L-B1-B(후생동) 회로 누전차단기 미설치

⇒ 누전차단기 설치(조치 완료)

- LE-1-A(후생동) 회로 규격전선 미사용(VCTF 전선 → CV, IV전선으로 변경)

⇒ 4월중 규격전선으로 교체 예정

□ 긴급복구 훈련 및 자체정비 사항

○ 긴급복구 훈련 실시

- 정전대비 수,변전설비 조작 및 운영 방법 실무교육(안전관리자)

- 발전기 실 부하 가동 및 비상전원 투입 훈련 및 업무숙지 실시

- 계통별 계전기 복구, 투입 훈련 및 비상전원설비 운영상태 확인

- 전기설비 판넬 내부 설비 단자 조임 및 내부 청소 실시

○ 본관 청사 자체정비

- SV-1 ALTS배전반 조작전원용 배터리 교체 작업

- 2층 R2-B분전반 외 4개소 전원차단용 메인MC 교체 작업

- 6층 U6-E분전반 누전차단기 4개 설치 작업

○ 서소문청사 1동 자체정비

- 건물일체형 태양광 발전설비(BIPV) 역전력계전기 및 메인  차단기 설치작업

- 무정전전원장치(200KVA) 노후 부품(콘덴서 등) 교체 작업

- 지하 전기차 충전기(100KW) 메인차단기 설치작업

○ 서소문청사 2동 자체정비

- 수배전반 점검용 조명등 교체 작업

□ 안전진단 수수료 : ************

○ 납부기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

○ 납부금액 : ***********

*******	******	********	********
**********	**********	*********	*********

※ 전기안전점검 비용은 기 지급

○ 납부방법 : 지로납부

○ 예산과목 : 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

□ 향후계획

○ 지적된 정류기반에 대한 점검강화 및 ‘21년 안전진단 시 변화추이

지속 확인 점검

○ 정기적인 설비점검 유지 및 직원 업무대응 능력향상 지속관리

붙임  1. 본관 및 서소문청사 정기검사 실시 확인서 3부.

2. 본관 및 서소문청사 진단결과 보고서 3부.

3. 안전진단 내역서 3부.  끝.