문서번호	설비부-4742
결재일자	2021. 4. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김오열	04/09 김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

접지방법 변경 검토보고

2021. 4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

접지방법 변경 검토보고

전력․통신 접지설비를 수직천공방식으로 시공토록 설계되었으나, 지하 암반으로 인해 접지저항값 충족이 불가하여, 수평접지 방식으로 변경코자 보고 드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

○ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711,51㎡ 신축

○ 계약현황

차 수	계 약 금 액(원)	계 약 기 간	계 약 업 체
총 차	***********	2020.08.12. ~ 2022.08.11.	(주)도원 외 1
1 차	***********	2020.08.12. ~ 2021.08.31.

○ 감 리 사 : ㈜포스코A&C건축사사무소, ㈜비전이엔지기술사사무소

Ⅱ		관련근거

○ 건설사업관리단 실정보고 : 광역CM-0104호(2021.03.26.)

○ 접지설비․구내통신설비․선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준

Ⅲ		검토내용

○ 설계내용 : 수직천공방식으로 전력․통신 접지설비 시공(깊이20m)

○ 문 제 점 : 지하 암반으로 인하여 합법적 접지저항값 미달

○ 건설사업감리단 검토의견

- 당초 수직천공접지 대신 수평접지 시공법으로 변경시 공기단축, 예산절감 효과 및 기준 접지저항값 확보를 할 수 있으므로 타당하다고 판단 됨

○ 설계사 검토의견

- 당초 수직천공접지 시공법은 지하 암반으로 인하여 기준 접지저항값을 충족하기 어렵다고 판단되며, 수평접지 방식으로 시공방법을 변경하여 법적 접지저항값 충족함이 적합하다고 사료 됨

○ 변경에 따른 예산 증감 : ********

Ⅳ		보고자 의견

○ 건설사업감리단 기술검토의견 사항을 검토한 결과 전력․통신 접지봉 설치방법을 수직천공접지 대신 수평접지 방식으로 변경함이 적정한 것으로 판단됨

○ 설치방법 변경을 우선 승인하고 추후 설계에 반영하여 공정 관리에 만전을 기하고자 함

붙임  건설사업관리단 실정보고서 1부