문서번호	급수운영과-6064
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
강은수	이일로	04/12 이용구
협 조

중블록 공급량분석

(2021년 3월-금천1,2,3 및 독산1)

2021. 4.

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량 분석

(2021년 3월-금천1,2,3 및 독산1)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 금천1,2,3 및 독산1 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고드림

1		금천구 중블록 현황

□ 금천구 현황

○ 금천구 중블록은 중블록 조정계획에 따른 검토중으로, 현재는 블록별로 공급량 패턴 및 유수율을 각각 분석후 중블록 전체로 관리중임.

○ 현 보고서에 입력된 수치와 자료는 서울시열린데이터광장, 행정안전부(주민등록 인구 및 세대현황), GIS시스템, 상수도통합관리(유랑감시시스템 및 경영자 정보), 직반장 관리대장을 참조하여 작성함.

□ 일반현황

중블록	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
금천1	17년	70,961	35,560
	18년	73,779	37,736	2,176	6.1
	19년	53,242	27,330	-10,407	-27.6
	21년 2월	54,535	29,373
	21년 3월	54,360	29,363	-10	-0.03
금천2	17년	126,288	54,214
	18년	123,082	53,942	-272	-0.5
	19년	143,825	64,228	10,282	19.1
	21년 2월	140,040	65,115
	21년 3월	119,077	65,576	462	0.71
금천3	17년	27,517	11,442
	18년	26,804	11,386	-56	-0.49
	19년	12,803	6,142	-5,244	-46.06
	21년 2월	12,469	6,241
	21년 3월	12,378	6,189	-53	-0.85
독산1	17년	10,388	4,850
	18년	10,253	4,908	58	1.19
	19년	22,940	12,923	8,015	163.32
	21년 2월	24,245	14,432
	21년 3월	24,229	14,474	42	0.29
합계	17년	235,154	106,066
	18년	233,917	107,971	1,905	1.80
	19년	232,810	110,622	2,651	2.46
	21년 2월	231,290	115,161
	21년 3월	210,044	115,602	441	0.38

※ 참고대비현황

구분	상세	인구수	증감			비고
			세대수	개	%
남부	17년	1,503,218	701,728
	18년	1,499,855	718,454	1,702	0.23
	19년	1,496,545	734,740	700	0.10
	21년 2월	1,496,411	760,602
	21년 3월	1,486,516	755,850	-4,752	-0.62
본부	17년	9,857,426	4,220,082
	18년	9,765,623	4,263,868	43,786	1.04
	19년	9,729,107	4,327,605	63,737	1.49
	21년 2월	9,648,606	4,427,814
	21년 3월	9,648,607	4,427,815	1	0

※ 일반현황 분석

- 금천구 3월 인구수는 전월과 대비하면 9.19% 감소하였고, 세대수는 0.38% 증가함

: 가산동․독산동 일대로 1인가구의 유입이 지속적으로 많은 것으로 판단됨

□ 공급량 증감 현황

중블록	상세	공급량(천m3)		증감		1일 평균공급량 (천m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	3월	(m3)	(%)
금천1	19년	8,034	351
	20년	6,701	596	244	23.8	19	357.5
	21년	2,915	1,002	406	68.7	32	595.1
금천2	19년	15,928	1,570
	20년	13,292	1,123	-446	-43.5	36	253.9
	21년	2,902	965	-157	-13.9	31	261.7
금천3	19년	3,111	258
	20년	3,398	250	-7	-3.0	8	636.4
	21년	869	297	47	18.9	9	776.6
독산1	19년	858	94
	20년	3,953	302	208	222.5	9	418.6
	21년	16	5	-297	-119.2	0.1	71.0
합계	19년	27,932	2,275
	20년	27,345	2,273	-1,824	-0.1	73	315.3
	21년	6,703	2,271	-1,534	-0.1	73	348.9

※ 참고대비현황

구분	상세	공급량(천m3)		증감		1일 평균공급량 (천m3)	1인당 1일 공급량(ℓ)
		누계	3월	(천m3)	(%)
남부	19년	173,805	14,352
	20년	170,345	14,067	-285	-2.0	453	302.7
	21년	40,600	13,852	-215	-1.5	446	300.6
본부	19년	1,157,016	95,174
	20년	1,136,083	93,078	-2,096	-2.2	3,002	308.5
	21년	273,924	93,697	619	0.7	3,022	313.3

※ 공급량 증감현황 분석

- 21년 3월말 현재 금천구 년도별 공급량 증․감폭의 특이사항 없음

- 21년 3월말 현재 금천구 1인당 물공급량의 특이사항 없음

□ 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 금천구 중블록 전체

❍ 금천1 중블록

❍ 금천2 중블록

❍ 금천3 중블록

❍ 독산1 중블록

□ 유수율 현황                                      (단위 : %)

블럭	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
금 천 1	18년	132.0	159.1	159.1	160.4	160.4	167.3	167.3	147.3	147.3	86.0	86.0	90.0	90.0
	19년	97.1	93.8	93.8	97.7	97.7	104.2	104.2	101.6	101.6	98.0	98.0	87.8	87.8
	20년	100.1	100.9	100.9	97.1	97.1	103.1	103.1	99.8	99.8	100.0	100.0	138.7	138.7
	21년	131.9	131.9	131.9
금천 2	18년	99.3	94.5	94.5	96.9	96.9	105.1	105.1	101.5	101.5	98.0	98.0	93.1	93.1
	19년	99.8	97.0	97.0	97.3	97.3	98.7	98.7	94.1	94.1	104.0	104.0	109.9	109.9
	20년	99.6	96.3	96.3	100.6	100.6	101.4	101.4	98.5	98.5	101.0	101.0	82.2	82.2
	21년	82.2	82.2	82.2
금천 3	18년	89.9	89.5	89.5	88.5	88.5	92.5	92.5	91.8	91.8	85.0	85.0	86.4	86.4
	19년	93.1	88.3	88.3	88.7	88.7	93.2	93.2	96.5	96.5	96.0	96.0	95.6	95.6
	20년	98.3	96.9	96.9	95.7	95.7	96.4	96.4	107.4	107.4	96.0	96.0	86.7	86.7
	21년	86.1	86.1	86.1
독산 1	18년	32.0	25.6	25.6	24.0	24.0	24.8	24.8	27.1	27.1	217.0	217.0	143.1	143.1
	19년	89.8	97.6	97.6	86.8	86.8	91.5	91.5	83.5	83.5	87.0	87.0	94.3	94.3
	20년	92.1	97.0	97.0	99.1	99.1	88.7	88.7	84.7	84.7	94.0	94.0	58.9	58.9
	21년	164.5	164.5	164.5
평균	18년	96.4	92.2	92.2	92.5	92.5	97.4	97.4	91.9	91.9	121.5	121.5	103.2	103.2
	19년	97.3	94.2	94.2	92.6	92.6	96.9	96.9	93.9	93.9	96.3	96.3	96.9	96.9
	20년	99.2	97.8	97.8	98.1	98.1	97.4	97.4	97.6	97.6	97.8	97.8	115.2	115.2
	21년	116.2	116.2	116.2

※ 참고대비현황                                           (단위 : %)

구분	유수율 현황
	구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남부	18년	93.5	87.9	97.1	88.1	77.7	93.4	100.7	94.0	98.0	93.4	89.5	93.3	93.5
	19년	95.7	89.0	103.1	90.7	100.0	95.4	102.8	92.8	95.8	97.3	93.9	94.0	94.5
	20년	96.3	92.9	99.1	93.1	98.2	97.9	97.4	96.2	95.1	96.7	96.0	92.4	93.0
	21년	92.6	92.6
본부	18년	95.1	90.2	98.7	90.7	94.7	96.7	101.5	94.3	96.5	94.9	91.6	71.4	93.1
	19년	95.7	90.9	102.9	91.8	99.3	95.8	101.7	94.1	94.7	97.0	93.5	94.9	94.4
	20년	95.3	92.8	98.8	93.1	96.9	96.9	97.1	95.5	94.6	96.5	88.5	92.2	93.5
	21년	90.5	90.5

❍ 유수율 증감 그래프(금천구 전체)

※ 유수율 현황 분석

- 금천구의 평균 유수율은 19년 97.3%에서 20년 98.5% (1.2% 상승)이며,

- 2021년 3월 108.0%를 유지하고 있으며, 사업소 및 본부 대비 유수율은 높은 편임.

: 이는 관내 노후 송배수관 정비 및 불용관 정비실적 향상, 선제적 누수 탐지로 누수 원인을

사전에 제거한 것으로 판단됨.

- 당분간 금천구, 관악구 중블록 구역 조정중으로 유수율 증감폭이 클것으로 예상됨.

□ 공공용수 관리대장 현황[금천구]               (단위 : m3)

구분	공공용수 관리대장[금천구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
19년	직반장	18,424	37	3,544	314	638	4,491	215	342	526	3,784	4,533	1,816	933
	물세척	20,506	-	-	-	-	532	1,164	386	-	-	-	-	-
	계	12,189	37	3,544	314	638	5,023	1,379	728	526	3,784	4,533	1,816	933
20년	직반장	1,293	-	355	938	1,438	327	2,034	500	527	337	1,494	7,168	1,001
	물세척	-	-	-	-	1,404	2,083	2,269	1,400	-	364	-	-	-
	계	1,293	-	355	938	2,842	2,410	4,303	1,900	527	701	1,494	7,168	1,001
21년	직반장	234	234	2492	4106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	물세척	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	계	234	234	2492	4106

❍ 공공용수 퇴수건수

❍ 공공용수 퇴수량

※ 공공용수 관리대장 분석

- 2021년 3월(공사 용수퇴수 및 물세척) 21건(4,106m3)

□ 누수관리대장 현황[금천구]                     (단위 : m3)

구분	누수용수 관리대장[금천구]
	상세	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
19년	복구팀	582	120	50	24	178	67	22	19	28	35	39	68	49
	탐지팀	3,357	2,696	0	198	65	19	22	29	244	24	60	16	230
	계	3,939	2,816	50	222	243	86	44	48	272	59	99	84	279
20년	복구팀	438	44	129	65	22	108	17	53	23	35	77	49	94
	탐지팀	378	92	36	175	0	0	48	27	199	162	2,451	1,091	37
	계	816	136	165	240	22	108	65	80	222	197	2,528	1,140	131
21년	복구팀	40	32	8	18
	탐지팀	31	0	31	87
	계	71	32	39	105

❍ 누수 건수

❍ 누수량

※ 누수 관리대장 분석

- 누수 건당 발생량이 19년 19.3m3/건, 20년 4.2m3/건, 21년 7.1m3/건 임

- 2021년 3월 누수발생 특이사항 없음

□ 구경별 수전현황(21년 3월)

블록	구경(mm)
	구분	계	15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
금천1	2월	4,035	1,474	992	546	415	262	163	84	63	27	8	1	-
	3월	4,032	1,472	987	547	415	262	163	87	63	27	8	1	-
	증감	-3	-2	-5	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
금천2	2월	11,366	5,860	2,288	1,526	1,091	430	125	24	15	3	3	-	1
	3월	11,356	5,852	2,286	1,526	1,091	430	125	24	15	3	3	-	1
	증감	-10	-8	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
금천3	2월	1,398	641	206	206	230	78	21	8	4	1	-	2	1
	3월	1,394	639	205	205	229	78	21	8	4	1	-	2	1
	증감	-4	-2	-1	-1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-
독산1	2월	1,296	598	306	208	115	48	12	7	-	2	-	-	-
	3월	1,296	597	306	208	116	48	12	7	-	2	-	-	-
	증감	-	-1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
계	2월	18.095	8,573	3,792	2,486	1,851	818	321	123	82	33	11	3	2
	3월	18.078	8,560	3,784	2,486	1,851	818	322	126	82	33	11	3	2
	증감	-17	-13	-8	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-

※ 구경별 수전현황 분석

- 25mm 이하 노후 건축물(다가수, 다세대)의 재건축 건수가 증가되는 것으로 판단됨

- 40mm 이상의 오피스텔 및 도시형생활주택으로 재건축수가 증가되는 것으로 판단됨

❍ 금천구 중블록(금천1,2,3 및 독산1)내 기타사항

- 누수현황 분석

‣ 누수복구 8건이며, 누수량은 18톤임.

‣ 누수탐지(적출) 31건이며, 누수량은 87톤임.

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 관말정체수 퇴수 등은 21건이며, 퇴수량은 4,106톤임

‣ 물세척은 -건이며, 퇴수량은 -톤임.

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 취약지역 집중 누수 탐지 실시(금천1,2중블록)

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출시 정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

- GIS 관망도 해석 및 직반장 자문등으로 관내 단절관 확인 및 정비

❍ 중장기관리계획

- GIS 정보시스템상과 실제 유량계 사이의 블록별 자료가 일치하지 않음

: 공급량은 현재 유량계 설치현황 자료임

: GIS 정보시스템상 중블록은 현재 유량계 및 인구수가 반영되지 않음

- 금천구 중블록 현황을 본부 급수부, 요금관리부, 공간정보부등과 연계하여 현실에 맞게 조정관리 되어야 함

- 금천2중블록의 급수지역이 넓고, 금천3중블록은 인구수 대비 공급량이 많아, 전체적으로 중블록 조정이 필요함

붙임  1. 블록별 공급량(유량계)

2. 통계작성 데이터(참조1)

3. 공공용수 관리대장(참조2)

4. 공공용수

5. 공급량 월보

6. 중블록 관리카드 각1부.  끝.