		서부수도사업소
CU********2*******A07***************E0500-1&
수신자		*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	**************************************************************
민원내용	단순검사

검사자	직급 :		공업7급	성명 :		이대영	채수일자		2021.04.12.
검사일자	2021.04.12.						처리일자		2021.04.12.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.0			0.19			0.10			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.06
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
옥내배관 노후	옥내배관 노후로 초기 녹물이 출수되어 충분히 퇴수후 수질검사를 실시한 결과 바로 수질이 회복되어 먹는물수질기준을 충족하오니 사용시엔 반드시 충분히 퇴수후 사용키 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							이대영				수질팀장					장은희					행정지원과장					04/12 박달경
협조자
시행			행정지원과-8147										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)서부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)