문서번호	행정관리과-4304
결재일자	2021. 4. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
박택진		이창훈	04/12 권선조
협 조

병물생산동 HEPA FILTER 교체 계획

병물생산동 HEPA FILTER 교체 계획

2021. 4.

영등포아리수정수센터

[행정관리과]

병물생산동 HEPA FILTER 교체 계획

병물생산동 내 설치된 HEPA FILTER 설비를 점검하고 HACCP 관리기준 시기에 맞게 교체하여 병물아리수 생산시설의 ISO 심사에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진목적 : 에어샤워룸 및 충진실 등 HEPA FILTER 설비의풍량 및 양압을 점검 후 교체하여 병물아리수 생산 품질 향상 및 ISO 심사에 대응

※ HACCP 관리기준 : HEPA FILTER 교체주기 : 1년(매년 5월경 교체)

□ 점검내용 : HEPA FILTER 청결 및 풍량상태(에어샤워룸 외 14개소)

□ 조치계획

◯ HEPA FILTER 제작·교체(FRAME : 알루미늄)

◯ HEPA FILTER FRAME 밀폐 작업 철저

◯ HEPA FILTER 4개소, 주입실 입구 AIR SHOWER 설비, 생산실 입구 AIR SHOWER 설비 3개소의 HEPA FILTER 및 PRE FILTER 교체작업

Ⅱ		시행계획

□ 사 업 명 : 병물생산동 HEPA FILTER 교체

□ 교체대상 : HEPA FILTER 및 PRE FILTER 49SET

□ 계약방법 : **********

◯ 관련근거 : ***************************** ***************

□ 소요예산 : *******

□ 예산과목 : ****************************

****************

□ 납품기한 : 계약일로부터 30일

□ 추진일정

◯ ‘21. 4월 : 물품 구매 계약

◯ ‘21. 5월 : 교체 시행 및 설치 완료

Ⅲ		FILTER 설비현황

설 비 명	규 격	수 량	점 검 항 목	교 체 일
에어샤워룸 (생산실 입구)	610×810×150T	1	- HEPA FILTER 청결상태 AIR FILTER 청결상태, AIR 풍량상태 FILTER 교체주기 : 1년	2020. 6.
	1550×500×15T	1
에어샤워룸 (충진실 입구)	610×610×60T	1	- HEPA FILTER 청결상태 - AIR FILTER 청결상태, AIR 풍량상태 FILTER 교체주기 : 1년	2020. 6.
	320×915×10T	1
충진실 (천정)	572×1167×75T	4	HEPA FILTER 청결상태, AIR 풍량상태 ※양압유지 : 10~18Pa이상 FILTER 교체주기 : 1년, AIR FILTER 청결상태	2020. 6.
	440×440×10T	4
CAP공급기 (2개소)	500×500M×50T	2	AIR FILTER 청결상태, AIR 풍량 상태 FILTER 교체주기 : 1년	2020. 6.
에어컨베이어 (4개소)	500×500×50T	4	AIR FILTER 청결상태, AIR 풍량상태 FILTER교체주기 : 1년	- 2020. 6.
진공 컨베이어 (2개소)	300×300×20T	2	AIR FILTER 청결상태, AIR 풍량상태 FILTER교체주기 : 1년	2020. 6.
콤프레셔 필터 (3개소)	KWF 20A-320	1	LINE FILTER 청결상태, PRE FILTER 청결상태 AUTO DRAIN 작동상태, FILTER 교체주기 : 1년	2020. 6.
	KWF 20A-310	1
아리수 탱크	KWAD-125	3	AIR BANK 청결상태, 탱크내 청소일/청소예정일 ※ 탱크내 청소 : 3개월마다 - MF FILTER교체주기 ※ 0.5㎛필터 : 3년마다 ※ 1.0㎛필터 : 6월마다	분기별 청소 2020. 6.
	DP-01-30IN	24

붙임  1. 시방서 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 2부.  끝.