수 질 실 험 일 지 (4/11)

주무관	정수과장			결재
김왕주	04/12 최종인
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-2837

근무현황

일 자	2021. 4. 11(일)	시험자	임재철 / 김재철
날 씨	맑음
기 온	8℃ / 22℃
기 압	1,031 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.9	8.3	7.1	7.1
탁도	6.4	6.9	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.41	0.38	0.49	0.50
수온	13.6	14.7	13.7	13.9
색도	5	5	0	0
알칼리도	46	46	41	40
NH3-N	0.05	0.04	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	11
오후(19:00)	PAC	8 ~ 13	11

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			3,710		원수	-	-
규조류	합계		3,640
	cyclotella		2,300
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		120
	Synedra		120
	기 타		1100
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
	무독성	Pseudanabaena
		기 타	-
녹조류			30
기 타			40

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11 (PAC)	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	1.3	04/11(13:20)	원수 PH상승
오존(O3)	0.6	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.