			제2소화조 및 소화가스 운영관리 일지
2021년 04월 10일(토요일) 주간: 제3조: 장재호 야간: 제4조 전석원, 송동혁 일근:	결재	근 무 자	기 안	총반장	담 당	과 장
00:00～24:00
주간:장재호 야간:전석원,송동혁	송동혁	이상영	류의창	04/12 최영효
제2처리장 소화조 운영현황
#2 소화조 가온 순환펌프 가동현황	제1건조설비동폐열 회수펌프	#2 가스교반기 운영현황	#2 소화조 온도
점검 시간	1호	2호	3호	4호	1호	2호	3조 A 2M-08-26-A	4조 B 2M-08-26-B	5조 C 2M-08-26-C	5조 D 2M-08-26-D	7조 E 2M-08-26-E	8조 F 2M-08-26-F	9조 G 2M-08-26-G	10조 H 2M-08-26-H	3조	4조	5조	7조	8조	9조	10조
㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	㎏/㎤	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	가스압력상태 1kg/㎠	가스압력상태 0.9kg/㎠	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	33.8	37.5	38.8	40.2	38.3	37.4	37.1
16:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	33.8	37.5	38.8	40.2	38.3	37.4	37.1
23:00			3.2			3.3	양호	양호	양호	양호	반출중	양호	양호	양호	33.8	37.5	38.8	40.2	38.3	37.4	37.1
제3처리장 소화조 가온 운영현황
#3소화조 가온 순환펌프 가동현황	#3 소화조 온도
점검 시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1	D-2	시간	A-1	A-2	B-1	B-2	C-1	C-2	D-1
공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)	공급 압력 (kg/cm2)
℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
10:00	운	4.2	운	4.3	4.4	4.4	4.5	운	10:00	40.0	36.8	19.3	38.2	38.9	36.9	35.1
16:00	휴	4.2	휴	4.3	4.4	4.4	4.5	휴	16:00	40.0	36.8	19.3	38.2	38.9	36.9	35.1
23:00		4.2		4.3	4.4	4.4	4.5		23:00	40.0	36.8	19.3	38.2	38.9	36.9	35.1
#2, 3처리장 소화가스 저장탱크 안전점검
점검시간	#2처리장 저장탱크(10,000㎥) (MO8-17)	#3처리장 A호기(5,500㎥) (3M-12-11)	#3처리장 B호기(5,500㎥) (3M-11-12)	#3처리장 C호기(5,500㎥) (3M-11-13) (예스코전용)
가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검	가스경보기	시설점검
09:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
18:00	이상없음	정상	이상없음	정 상	이상없음	정 상	이상없음	정 상
#2,3처리장 습식탈황설비 운영현황	#2,3처리장 소화가스 발생 및 사용량	#2,3처리장 소화가스 저장 탱크 지침(N㎥)
제2.3처리장 탈황설비	소화가스 공급압력 (mmH2O)	황화수소 유입농도 (ppm)	황화수소 유출농도 (ppm)	운영 및 정비 현황	발생량	발생량 계	83,697	N㎥/일	시간	#2 홀더	#3 A호	#3 B호	#3 C호
#2발생량	24,673	N㎥/일
10:00	5,200	2,400	1,000	2,300
#2습식탈황탑 (3만N㎥/일)	307	128	0	정상가동
#3발생량	59,024	N㎥/일
사용량	사용량 계	84,175	N㎥/일
16:00	6,000	3,600	1,000	2,400
#3습식탈황탑 (5만N㎥/일)	80	292	60	정상가동
제1건조시설	47,010	N㎥/일
제2건조시설	17,228	N㎥/일
23:00	4,100	2,300	1,000	2,400
#3습식탈황탑 (2만N㎥/일)	276	60	0	정상가동
폐가스 소각	9번	0	N㎥/일
10번	0	N㎥/일
예스코	19,937	N㎥/일
폐가스 소각 버너 가동현황 (시설용량: 524N㎥/h × 2대)	일일정비 및 점검 사항
버너 No.	소화가스 공급압력 (mmH2O)	부하상태 암페어(A)	금일 소각량 (N㎥)	◎2처리장 3만㎥/일 습식 탈황설비 전처리탈황탑,주촉매탈황탑,재생탑. 모터펌프 배관 스트레너 청소. 가동 상태 점검 ◎3처리장 습식탈황설비 (2만/㎥)중 전처리,주촉매 탈황탑 분사펌프 공급모노펌프 가동 상태점검 ◎3처리장 소화조(A.B.C.D계열)열교환기 고온수 순환상태 및 누수여부 점검. ◎3처리장 습식탈황탑 설비(2만.5만)액상촉매 순환상태및 수위조절 작업. ◎2처리장 분뇨소화조 슬러지 순환상태 점검 및 각 배관 드레인 상태점검 ◎2처리장 분뇨소화조 트레스코밸브함 슬러지인발밸브 수위조절 작업
냉각송풍기	가스브로워
9번	1,100	18	15	0 N㎥
10번	1,150	19	17	0 N㎥
합계				0 N㎥