문서번호	급수운영과-3397
결재일자	2021. 4. 13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		이동욱	04/13 신용철
협조

수질자동감시시스템 유지관리 실적보고(2021년 1분기)

2021. 4.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템 유지관리 실적보고(2021년 1분기)

2021년 1분기 유지관리 추진 결과 HW 140대 분기점검 및 SW 주간점검 13회를 완료하였으며 성능개선 7건, 장애예방 조치 및 복구 21건 등 41건의 수시점검을 적정 처리하여 시스템을 안정적으로 정상 운영함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020~2021년 수질자동감시시스템 유지관리(2차수)

○ 사업기간 : 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.

○ 수행업체 : (주)우리티엔에스

○ 계약금액 : 247,720천원(2차수)

※ 총용역비 453,741천원(1차수 206,021천원,  2차수 247,720천원)

○ 사업내용 : H/W 분기 1회, S/W 주 1회 정기점검, 긴급 장애 조치

□ 시스템 현황

○ 유지관리 용역 범위

○ 유지관리 용역 대상

구 분	항 목	수량	장비내역
H/W (142대)	수질전송반(PLC)	119	정수센터 13, 수도사업소 106
	로컬서버 등	23	(로컬서버)본부 2, 취수장 4, 정수센터 6, 수도사업소 8 (운영장비) 개발용 2대, 홍보용 1대
S/W (23식)	수질감시(HMI)	19	본부 1, 취수장 4, 정수센터 6, 수도사업소 8
	운영소프트웨어	4	수질관리 웹, 아리수 맵, 데이터연계 SW ,중계서버SW(11종)

□ 추진결과

○ 수행기간 : 2021. 1. 1. ~ 3. 31.(1/4분기)

○ 정기점검 결과

- H/W 142대 중 점검대상140대(1대 운휴)의 점검결과 모두 정상운영

구 분	수량	대상	주 기	점검내용	결 과	비 고
계	142	138	분기1회	운영상태 정기점검	모두 정상	4대 점검제외
전 송 반	119	117	분기1회	운영상태, 네트워크 부품상태 및 청소 이상 로그 분석	정상	2대 제외 (독산(배) 운휴, 우면산(가) 폐쇄)
로컬서버	23	21	분기1회	운영상태, 네트워크 백신설치, 백업, 디스크상태, 로그 분석	정상	2대 제외 (개발PC 1대 ·홍보PC 1대 철거)

- S/W 23식 정기점검 완료 및 점검결과 모두 정상운영

구 분	수량	대상	주 기	점검내용	결 과	비 고
계	23	23		운영상태 정기점검	정상
감시HMI	19	19	분기1회	운영상태, 로그분석 데이터 정합성 확인	정상
운영 S/W	4	4	주 1회	운영상태 점검 기능정상 확인 데이터 정합성	정상

○ 수시점검 결과

- 장애 복구 등 41건의 수시점검 적정처리

구분	설 명	발생건
계		41
성능개선	시스템 속도, 편의 개선 등 사용성 향상	7
장애복구	장애 발생에 대한 수리, 고장 조치	21
장애예방	예상되는 장애에 대한 잠재적 오류 제거	7
기술지원	컨설팅, 자문, 쿼리 작성, 데이터 출력 등	6
보안관리	보안 이슈에 대한 처리	0
기타	기타	0

- 수시점검 세부 현황

구분	건	세부 내역		수시점검 발생 대상
계	41
성능개선	7	수질관리 6건, 아리수맵 1건 (사용자 옵션 및 표추화면,정보 보완)
장애복구	21	H/W 14건 (PLC 통신오류 등)
		S/W 7건 (HMI 6건, 자료다운로드 오류1건 )
장애예방	7	통신 GateWay 점검 통신장비(통합 ETOS 점검)
기술지원	6	HMI 통신G/W 상태점검
		수질관리 트렌드 표출 개선

○ 기타사항 : PLC 단종 모델 교체 검토(각 사업소)

- 단종모델 : GLOFA-GM 시리즈

- 현 황 : 유지관리 대상 119대 중 32대

계	영등포	강북	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
32	2	2	1	2	6	2	6	7	1	3
비고	‘21년 교체 예정

□ 2/4분기 계획

○ 시스템 정기점검

- H/W 138대(분기 1회), SW22식(HMI 분기 1회, 응용SW 주1회)

- 주 2회 상주근무 : 시스템 운영상태 모니터링, 기술지원

○ 2021년 유지관리 계획 수립

- 수질관리시스템 사용자 요구사항 반영 기능 개선 6건

․ 데이터 조회 결과 다운로드 엑셀파일 양식 적용

․ 사용자 권한 관리 메뉴 추가

․ 정보 표출 양식 및 옵션 변경 4건

붙임 1. 유지관리 용역보고서(2021년 1분기) 1부

2. 정기점검 내역 1부

3. 정기점검 결과표(별도첨부)

4. 수시점검 내역 1부

5. 수시점검 보고서 41부(별도첨부).

6. 하도급대금지급 확인서. 끝.