문서번호	시설보수과-3560
결재일자	2021. 4. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이생기		임준빈	04/13 정훈모
협조
	주무관		이석근

‘21년 제3처리장 침전지(D계열) 보수공사

현장 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 4.

중랑물재생센터

(시설보수과)

‘21년 3처리장 침전지(D계열) 보수공사 현장 실정보고

우리 센터에서 추진하고 있는 제3처리장 침전지(D계열) 보수공사 시설공단의 현장 실정보고에 대하여 아래와 같이 보고함.

(공사감독2처-2083호(2021.4.1.),공사감독2처-2325호(2021.4.8.))

Ⅰ		공사개요

1. 공 사 명 : ’21년 제3처리장 침전지(D계열) 보수공사

2. 공사기간 : 2020. 3. 19. ~ 2021.06.15.

3. 도 급 액 : **************

4. 공사개요 : 단면보수 3,418㎡

5. 도 급 자 : **************

6. 감 독 청 : **************

Ⅱ		공단 실정보고내용

○  본 공사구간 침전지는 총 9개지로서 상부슬래브에 대해서만 단면복구 계획됨.

⇒ 벽체구간 미반영

○ 2지, 16지 공사시행 중 일부구간 벽체 철근노출이 발견되어 철근부식 진행 억제 필요

평면도

현장사진		- 현장상황 : 벽체 철근노출 - 보수필요물량 : 2.5m × 1.6m = 4.0㎡ ∴ 4.0㎡/개소 × 2개소 = 8.0㎡(증량)

□ 검토의견

○ 상기 보수 필요구간에 대해 단면보수(30㎜) 우선 시행하고 추후 설계변경 시 정산반영

- 보수방법(순서)

고압물세척

→

프라이머

(2회)

→

철근녹제거 및 철근방청제 도포

→

몰탈바르기 (30㎜)

→

탑코트

○ 개략공사비 검토

- 659,261원/지 × 2개지 × 1.5(제경비율) ≒ (증)2백만원

○ 기타사항(예산 관련)

- 실시공 물량 정산에 따른 보수면적 감량(A=56㎡)으로 감액(20백만원) 발생

⇒ 도급비 범위내 공사추진 가능

※ 설계연장(L=50.8m) → 실측연장(L=50.07m), 감) 56㎡

○ 침전지 5지 유입밸브 잠금기능 저하에 따른 지수불량으로 별도 지수조치가 필요

⇒ 지수 조치가 불확실할 경우 단면보수 작업공간으로 하수유입되어 작업불가

5지 유입밸브 위치(화살표 방향으로 유입)	5지 지수밸브 누수 상황

□ 검토의견

○ 상기 지수필요 구간에 대해서 시공사가 조치하도록 지시하여 공사추진하고

추후 설계변경 시 정산반영

물막이 수문 설치 평면도	물막이 수문 설치 측면도

○ 개략공사비 검토

- 2,239,734원 × 1.5(제경비율) ≒ (증)3.4백만원

Ⅲ		센터 검토의견

○ 본 공사 침전지 총 9개지로서 상부슬래브에 대해서만 단면복구 되어 있고 벽체구간

미반영 된 2지, 16지 공사시행 중 일부구간 벽체 철근노출이 발견되어 철근부식 진행

억제 필요하기에  상기 보수 필요구간에 대해 단면보수(30㎜) 필요

○ 실시공 물량 정산에 따른 보수면적 감량(A=56㎡)은 추후 설계변경시 감액필요

○ 침전지 5지 유입밸브 잠금기능 저하에 따른 지수불량으로 작업불가 하기에 별도 지수조치가

필요하기에 상기 지수필요 구간에 대해서 지수 조치필요

Ⅳ		조치의견

○ 침전지2지,16지 일부 벽체 철근노출에 따른 보수 물량증가 및 5지 잠금기능

저하에 따른 지수조치 또는 실시공 물량감소는 추후 설계변경시 반영

토록 하고자 하며, 이러한 내용을 시설공단에 회신하여 조치토록하여 시공

및 유지관리에 만전을 기 하고자 함.

별첨 : 서울시설공단 공문 1부.  끝.