문서번호	시설관리과-6774
결재일자	2021. 4. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
주세진		代유명수	04/13 이태형
협조

「현장실정보고에 따른」 단절관 정비계획 보고

2021. 4. 13.

북부수도사업소

(시설관리과)

「현장실정보고에 따른」 단절관 정비계획 보고

2020년 북부관내 긴급누수복구공사 중 배수관이 GS50㎜로 확인되어 분기부에 대한 추가 확인굴착 후 정비하고자 함.

□ 관련근거

❍ 현장실정보고(이준2021-12, 2021. 3. 29.)

□ 보고내용

❍ 위 치 : **************

❍ 내 용 : 지리정보시스템(GIS)에 배수관이 1988/DCIP/100㎜로 표기되어 있으나 누수복구공사 공사 중  주철관 합플랜지 100/50㎜ 단절관으로 확인됨

□ 문제점

❍ 순환관망 배관이 형성되지 않아 정체수 및 녹물출수 등으로 수돗물 사용에 불편으로 민원이 발생되고 있음.

□ 조치의견

❍ 단절관 분기부에 대한 확인굴착 후 순환관망을 정비하고자 하오며,

❍ 관할구청(강북구청) 굴착승인을 득한 후 2020년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약) 업체에 작업지시하고 추후 설계변경 및 정산에 반영하고자 함.

- 공사개요   : 확인굴착 2개소(CA-2), 배수관 부설=D80㎜, 25m

- 개략공사비 : 904만원

- 예산과목   : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.

붙임  1. 실정보고  1부.

2. 실제공사비 내역서 1부.

3. 설계도면 1부.  끝.