문서번호	교통운영과-5605
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		신호시설팀장	교통운영과장
김민정		임종수	04/14 강진동
협조

2021년 교통신호기 정기안전점검 결과 보고

2021. 4.

도시교통실

(교통운영과)

2021년 교통신호기 정기안전점검 결과 보고

도로에서의 안전사고 예방을 위하여 교통신호기 정기안전점검(한국전기안전공사 주관)을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

□  일반용전기설비(교통신호등) 정기점검 실시안내

[한국전기안전공사 서울지역본부 서울(점검부)-612호, 2021.2.9.]

□  2021년 교통신호기 특별안전점검 실시 계획

(교통운영과-2631호, 2021.2.19.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검대상

구 분	계	제어기(면)	신호지주(본)	경보등(본)	비 고
수 량	******	*****	******	*****

□ 점 검 자 : 한국전기안전공사(도로사업소 합동점검)

□ 점검기간 : 2021.3.3. ~ 3.31.

□ 주요점검내용

❍ 누전차단기 동작시험 및 이상유무 점검

❍ 절연 및 접지저항 측정 등 전기안전 점검 등

Ⅲ		점검결과

□ 점검결과 요약

(단위 : 건)

점검주관	점검대상		적합	부적합(부적합율)	비고(철거 등)
한국전기안전공사 (2021년)	계	******	******	************	***
	제어기함	*****	*****	**********	*
	신호지주	******	******	************	***
	경보등	*****	*****	*********	**

□ 세부 점검결과

(단위 :건)

구 분	점검대상	철거 등	적합	부적합	부적합 내용(※중복지적 포함 건수)					부적합율(부적합/점검대상)
					계	누전 차단기	절연 저항	접지 저항	기타 (결선불량 등)
합 계	******	***	******	*****	*****	***	***	***	**	****
제어기함	*****	*	*****	***	***	***	**	***	**	****
신호지주	******	***	******	*****	*****	***	***	*	*	****
경보등	*****	**	*****	**	**	**	*	**	**	****

※ 동일 개소에 대해 중복으로 지적된 사항을 포함한 건수

❍ 도로사업소/분야별 부적합 현황

(단위 :건)

구 분	합계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
합 계	*****	***	***	***	***	***	***
제어기함	***	**	**	**	**	**	**
신호등주	*****	***	***	***	***	**	***
경 보 등	**	*	**	*	*	*	**

□ 점검결과 분석

❍ 총 ******** 중 부적합 개소는 ******(부적합률 ****)

- 부적합 ******에 중 중복으로 지적된 사항은 ******

· **********************************************        *********************************************        ********************************

❍ 절연 및 접지불량이 전체 부적합율의 *** 차지

- 절연 및 접지불량 현황

(단위 :건)

전체 부적합	소 계	절연불량 (누전차단기 불량 포함)		접지불량
		건수	비율	건수	비율
***** ********	***** *****	*****	***	***	***

※ 누전차단기 불량은 주로 노후 및 절연저항 불량시 발생

<참 고>

1) 접지저항 : 제어기와 대지 사이의 전기저항

2) 절연저항 : 절연된 두 물체 사이에 전압을 가했을 때 물체에 흐르는 누설 전류의 비

3) 누전차단기 : 선로에 누전이 발생할 시 전로를 자동으로 차단하는 장치

❍ 발생원인 및 대책

- 케이블 및 등기구 등의 노후로 절연저항 절하 발생

- 시설물의 장기간 사용에 따른 접지설비 불량 발생

- 안전과 직결된 시설로서 노후 케이블 교체, 시설물 보수 등 필요

Ⅳ		향후계획

□ 부적합 개소에 대해서는 공공시설의 안전성이 확보될 수 있도록 신속히 보수조치

❍ 누전차단기, 절연 및 접지저항 등 안전관련 분야 신속히 보수

- 누전차단기 등 안전위험 요소에 대하여는 도로사업소별로 신속히 조치

⇒ 2021년 교통신호기 신설 및 보수예산으로 긴급시행

❍ 노후 선로지중화 등 개선사항은 중장기 계획으로 조치

- 소요예산 및 도로굴착 가능여부 등 종합적으로 검토하여 추진

□ 교통신호기 전기설비 부적합 개소 재점검 실시

❍ 점  검  자 : 한국전기안전공사 서울지역본부

❍ 재점검 기간 : ’21.4.26. ~ 4.27.

❍ 재점검 대상 : ******

Ⅴ		행정사항

□ 2021년 교통신호기 정기안전점검결과 도로사업소 통보

붙임 1. 전기안전점검 결과통보 공문 1부.

2. 전기안전점검 결과 내역 각 1부.  끝.