“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	강북아리수정수센터소장
(경유)
제 목	강북 취·정수장 수충압완화설비 전문가 진단결과 알림

1. 「2021 수도시설 기술진단 추진계획(기술진단과-10443, ’20.12.30.)」 , 「강북 취·정수센터수충압완화설비 전문가 진단 결과보고(기술진단과-3150, ‘21.4.9.)호와 관련입니다.

2. ‘21.3.8. ~ 17. 기술진단을 실시하고 강북 취·정수장 수충압완화설비 전문가 진단결과를 아래와 같이 알려드리니 점검결과 이상 있는 설비를 신속히 수리, 정비하여 주시기 바랍니다.

<개 선 사 항>

① 정수장 공기 배출 전자밸브 미작동

- 현재 전자밸브 미작동으로 수위 하한 알람발생시 볼밸브 수동 조작

② 정수장 공기압축기 작동시간 편중

- 호기별 가동시간

1호기	2호기	3호기	4호기
370Hr	1766Hr	73Hr	128Hr

③ 기타사항

- 압력용기 6개소 접지선 미설치

- 구의, 뚝도계통 압력용기 안전밸브 도색 필요

- 구의, 뚝도계통 공기압축기 오일 교체

붙임 1.  강북 취·정수센터수충압완화설비 전문가 진단 결과보고 1부.

2. 강북 취·정수장 수충격 방지설비 진단보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	노해민		기술진단과장	유통희		생산부장	04/14 서대훈
협조자
시행	기술진단과-3237	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1365	/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개(5)