문서번호	총무과-10210
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
오수년		김창중	04/14 김혁
협조

「국립국제교육원 생활치료센터」

전원선로 이설 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 04.

행정국

(총무과)

「국립국제교육원 생활치료센터」

전원선로 이설 검토 보고

국립국제교육원 자체 부하증설에 따라 생활치료센터 가설분전반의 전원선로 이설요청에 따라 아래와 같이 조치하고자 보고 드림.

□ 시설물 현황

○ 가설분전반 1면, 가설건축물(검체·X-ray·폐기물 창고)

○ 냉난방기 2대, 이동식초소 2개소 등

□ 요청사항

○ 국제교육원 2층 냉방설비 추가(실외기 4대, 36㎾)로 용량 증설됨에 따라

- 생활치료센터용 가설분전반 전원을 여유가 있는 이설(1층 → 지하1층) 요청

□ 조치계획

○ 생활치료센터 원활한 전원공급을 위하여 가설분전반용 전원선로를        즉시 이설

-  청사전기시설물 유지보수업체에서 작업 후 향후 실제 시공물량을 반영하여 정산

□ 행정사항

○ 안전보호장구(안전모, 안전벨트 등) 착용 및 사전 안전교육 철저  끝.