문서번호	시설관리과-9447
결재일자	2021. 4. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이진성		백민	04/15 송병욱
협조

제작설치 승인도서 검토보고

(응봉 증압장 모터펌프 제작·구매 설치)

2021. 4.

동부수도사업소

(시설관리과)

제작설치 승인도서 검토보고

(응봉 증압장 모터펌프 제작·구매 설치)

우리 사업소에서 추진 중인 「응봉 증압장 모터펌프 제작·구매 설치」의 납품 계약자로부터 제작설치 승인 요청 도서가 제출되어 검토결과를 보고 드림.		ㅣ

1		사 업 개 요

○ 사 업 명: 응봉증압장 모터펌프 제작·구매 설치

○ 사업목적: 내용연수(11년) 경과하여 장기간 사용 중인 노후 모터펌프 개량

○ 사업내용: 모터펌프(25Hp×2대) 및 부속 배관자재 철거, 제작·설치

○ 위    치: 성동구 행당동 346-12(행당로 6길), 응봉증압장

○ 계 약 자: 동원펌프(주) (대표 김덕환)

○ 사업기간: 2021. 3. 29.~6. 27. (90일간)

○ 계약금액: 금108,580,560원 (부가세 포함)

2		내 용

□ 관련근거

○ 기획재정부계약예규 제500호(2020. 9. 19.) 제13조(규격)

「(계약예규)물품구매(제조)계약일반조건」

○ 시설관리과-3901(2021. 2. 15.)

「응봉 증압장 모터펌프 제작·구매 설치 시행계획 보고」

○ 동원(기영) 제21-0401(2021. 4. 14.)

「응봉증압장 모터펌프 도면승인 요청」

□ 검토내용

○ 사   유

- 계약자가 제출한 제작설치 승인 요청 도서를 계약법령 및 우리 사업소의 성능 요구 기준인 지침서(규격서)에 의거 검토·승인 하여 물품의 품질과 필요 성능 확보에 만전을 기하고자 함.

○ 검토방법

- 물품 사전규격공개 및 입찰 시 공고한 지침서(규격서)에 의거 검토

○ 결   과

순번	구 분	주요내용(제출문서)	검토결과
1	외형도 및 조립단면도	■ 모터펌프 주요 구성품 외형도 및 조립단면도 제출 (규격, 재질, 수량, 사용 전원 명기)	적정함
2	철거도, 설치도	■ 기존 설비 철거 및 신규 설비 설치도 제출
3	예상성능비교표	■ 모터펌프 설계데이터 시트 제출 : 출력 18.5kW(25Hp), 유량 0.9㎥/min, 양정 57m
4	예정공정표	■ 납품완료 예정일 (전기공사 연계) : 2021. 6. 27.

※ 전기인입공사는 모터펌프 제어반 이설과 연계하여 별도 시행 중임.

※ 시운전은 물품 납품검사와 연계하여 시행예정

3		검 토 의 견

○ 승인 요청 도서를 물품 지침서(규격서)에 의거 검토한 바, 요구성능 기준에적정하다고 사료되기에 도서를 승인하여 물품 납기 및 품질·성능 확보에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 관련공문(승인 요청) 및 승인도서 1부.

2. 검토기준자료(지침서, 모터펌프 용량 검토보고) 1부.  끝.