문서번호	미생물검사과-2960
결재일자	2021. 4. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장	수질분석부장
최연규		류인철	04/16 이상미
협 조

국제 학술지 논문게재 결과보고

2021.04

수질분석부

(미생물검사과)

국제 학술지 논문게재 결과보고

정수처리에 사용되는 소독제인 염소가스와 현장제조염소에 대한 비교연구 결과를 국제학술지에 게재하고 결과를 보고드림

□ 논문개요

○ 논문제목 : Comparison of disinfectants for drinking water: chlorine gas vs. on-site generated chlorine

○ 저   자 : Yonkyu Choi,, Seung-Heon Byun, Hyun-JungJang, Sang-EunKim, Young-juneChoi (최연규, 변승헌, 장현정, 김상은, 최영준)

○ 간행물명 : Environmental Engineering Research (EER)

○ 언    어 : 영어

○ 구    분 : SCIE

□ 주요내용

○ 염소가스 대체소독제로써 현장제조염소의 효과를 검증하기 위하여 염소가스 및 현장제조염소 2종 (혼합산화제, 차아염소산나트륨)에 대하여 소독능, 생물막 제어능, 소독부산물 생성능, TOC 제거능, 잔류성 및 휘발성을 비교

○ 동일농도 주입시 pH가 더 높아지는 현장제조염소는 차아염소산이온(OCl-)을 증가시킴으로써 염소가스에 비해 산화력, 반응성 및 휘발성이 감소

○ 현장제조염소는 염소가스 보다 TOC 제거능, 부유세균의 소독능이 낮게 나타났으나 잔류성과 생물막 제어능이 더 우수하고 소독부산물 생성능은 유사함.

○ 두 가지 현장제조염소인 차아염소산나트륨과 혼합산화제의 소독능, 소독부산물 생성능, 잔류성은 유의적인 차이가 없음.

□ 진행일정 및 결과

○ 연구개발 성과발표 심의

- 연구성과발표 신청 : 2018년 7월 11일

- 심의일시 : 2018년 7월 16일

- 심의유형 : 연구관리시스템 학술발표 사전심의 평가 (3인 개별심의)

○ 논문투고일 : 2020년 9월 27일

○ 수정본제출 : 2020년 12월 19일

○ 논문채택일 : 2021년 1월 17일

○ 게  재  일 : 온라인 게재 완료, 논문집은 2022년 1월호 예정

붙임  1  연구개발 성과 발표 신청서 1부

2  연구개발과제 심의의견서 1부

3  연구과제 공동연구원의 공저자 제외 및 추가사유 1부.

4. 게재논문 1부. 끝.