문서번호	배수과-3697
결재일자	2021. 4. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	04/19 신용철
협조	주무관		이상구
	주무관		김지환

『방배13구역 주택재건축 정비사업』관련

급수협의 검토결과 보고

2021. 4.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『방배13구역 주택재건축 정비사업』관련

급수협의 검토결과 보고

주택재건축 정비사업 조합에서 시행하는 방배13구역 주택재건축 정비사업 관련 신설 상수도관 및 국민단지증압장 이설 등 급수협의 검토결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 강남수도사업소 시설관리과-5672(2021.4.5.)

□ 방배13구역 주택재건축 정비사업 개요

○ 사 업 자 : 방배13구역 주택재건축 정비사업 조합

○ 위    치 : 서초구 방배동 541-2번지 일대

○ 토지면적 : 129,891.4㎡

○ 세 대 수 : 2,384세대

○ 추진경위

- 추진위원회 승인	’15.11.23.

- 조합설립인가	’16.07.29.

- 사업시행인가	’17.09.07.

- 관리처분인가	’18.09.06.

□ 방배13구역 급수현황

구 분	방배(배)가압장	국민단지증압장
마 력	440HP 2대,430HP 3대, 215HP 2데	30HP 2대
급수세대	3,000세대	800세대
급 수 량	2,700㎥/일	720㎥/일

<건축계획도 및 급수계통도>

□ 관계자회의 개최

○ 일    시 : ’21. 4. 13.(화) 13:00

○ 장    소 : 상수도사업본부 4층 소회의실

○ 참석대상┎ 본  부 : 배수과, 시설과

┖ 사업소 : 강남수도사업소

○ 회의내용 : 주택재건축 정비사업 관련 급수운영 및 증압장 이설 검토

※ 방배13구역 세부설계도 및 급수현황을 중점으로 급수협의 사항 검토

□ 검토결과

○ 기부채납 도로 내 급수관 신설(D=300mm)관련

- 신설 상수관로 남측 자연수 계통, 북측 가압수 계통에서 분기 검토

- 신설 상수관로 중간밸브 설치 및 양단 퇴수밸브를 설치 검토

- 표고 45m 이하 지역은 방배배수지계통, 45m이상 지역은 방배(배) 가압장 계통에서 급수 검토

- 재건축 아파트(연립) 단지 내 저수조 설치시 방배배수지 계통에서 급수토록 협의

※ 재건축 부지 내 일부 고지대 방배(배) 가압수계통으로 급수가능 여부 검토할 것

○ 국민단지증압장 이설관련

- 이설 예정위치는 기전설비 설치 가능 및 유지관리가 용이한 장소로 검토

- 증압장 설치는 「지하맨홀형 증압장 설치 매뉴얼」에 따라 설계토록 협의

- 이설 증압장 위치 및 급수구역 확정 후 증압장 인입관로 분기점 및 구경 검토※ D=700mm 이상 분기시 배수과 검토요청)

- 이설에 따른 변경 급수구역에 대한 급수현황 및 표고 등 검토

□ 행정사항

○ 급수협의 검토결과를 강남수도사업소에 통보

- 방배13구역 세부사업계획에 대한 최종 협의(안) 확정 조치

붙 임 : 급수현황도 1부.  끝.