문서번호	정수과-3082
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
윤좌헌		이금재	04/20 최종인
협 조
	주무관			신상용
	주무관			이용철

오존동 용존오존농도계 수리 계획

2021. 04.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

오존동 용존오존농도계 수리 계획

오존동 용존오존농도계 수리를 통하여 안정적이고 효율적인 고도 설비

운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	수리 개요

수리 및 교체 내역

1) 용존오존 농도계 비드 브라켓트 설치

‣ 용존오존 농도계 비드 오염으로 용존오존 측정치 불확실

‣ 용존오존 농도계 비드 청소시 전체 탈착후 교체해야 하는 어려움이 있음

‣ 간편한 비드 청소를 위해 탈부착식 브라켓트 설치 필요

2) 용존오존 농도계 비드 1Set 교체

‣ 비드 총 7개중 대표 1개소는 신품으로 교체하고 나머지 6개소는 약산으로

세척하여 재사용 예정

3) UV Power Supply 교체

‣ UV Lamp에 전력공급용 UV Power Supply 에러 발생으로 교체필요

구매 품목

품목코드	품 목 명	단 위	수 량	비 고
840-1651-05	UV Power Supply	EA	1
005-01	Transfer Column Blaket	EA	7
390-0009-01	Beads	식	1

Ⅱ	소요예산 및 구매방법

구매 건명 : 오존동 잔류오존농도계 수리

소요 예산 : ***************************

지출 방법 : 구매비용이 300만원 이하 소액이므로 2개 이상 견적을 받아 최저가를

제시한 업체에 신용카드 결제 처리하여 정산

납품 기한: 구매의뢰일로부터 60일이내

예산 과목: 상수도사업비용 · 영업비용 · 정수비 · 수선유지교체비 · 수선유지비

(고압가스설비 유지관리)

첨부 1. 기초 산출 조사서 1부.

2. 견적서 각1부. 끝.