고장발생보고서(야마하 발전기)
문서번호	현장대응단-2633	결재	담당자	지휘3팀장	현장대응단장
등록일자
			성백경	여문수	04/20 이성희
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	야마하 EF2000is	관리부서	현장대응단
고 장 일 시	2021.4.20.	장 소	차고
조 치 사 항	해당업체에 연료 밸브 부품 구입 예정
원인 및 상태	연료 밸브의 고정부분이 뭉개져 on/off 기능이 안되 시동이 불가능함
담당자 의견	연료 밸브의 작동 불량으로 시동이 불가능한 상태 새 부품 구입하여 조립하여야함
그 밖의 사 항	재난관리과 담당 직원과 부품 구입 협의중
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 4월 20일 담당자 소방장 김상용 (인) 소방사 이윤기 (인) 소방장 성백경 (인)