문서번호	시설과-2614
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장
송용현	김지만	04/20 안재순
협 조
	전략기획실장		류호석
	총무과장		박신근

오수처리장 기계설비 점검 보고

2021. 04.

서울대공원

(시설과)

오수처리장 기계설비 점검 결과 보고

오수처리장 내 기계설비(혼화조 B열 1단 응집기)에 장기간 사용 및노후화로 작동이상이 발생하여 점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

Ⅰ		시설개요

□ 일반 현황

○ 시설규모 : 처리용량 5,000㎥/일, 면적 : 22,950㎡

(1라군조 28,000㎥, 2라군조 27,000㎥)

○ 혼화조 싸이크로 감속기 및 인버터 현황

구 분	전압(V)	마력(HP)	감속비(대)	출력토오크(RPM)	제작년도
구동모타	380	1	-	-	2011.08
감속기	-	-	231:1	7.89	2011.12
인버터	380	2	-	-	2011.10

○ 처리방식 : 생물여과막방식

○ 처리계통

※유입조⇒ 전처리시설⇒ 유량조정조(혼화조)⇒ 캡시스템⇒ 여과기⇒ 자외선소독⇒ 방류

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2021.04.07. ~ 04.08.(2일간)

□ 점 검 자

❍ 기계화공팀 송용현, 정무광, 관련업체

❍ 오수처리장 근무자 : 김상훈 실무관

□ 점검대상 : 오수처리장 혼화조 응집기 감속기 및 인버터

□ 점검내용

❍ 혼화조 응집기 작동 불능상태 발생

- B열 1단 응집기 싸이크로 감속기 및 인버터 작동 불량

❍ 응집기 싸이크로 감속기 및 인버터 고장으로 판단됨

⇒ 전문업체 점검 실시

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

❍ 응집기 싸이크로 감속기 기어 및 베어링 마모

※감속기 제작년도 2011년 12월(10년차)

❍ 인버터 모타 입/출력 전압 점검(입력 및 조작 전압 이상 없음)

⇒ 인버터 모타 전압이(3P 380V) 출력이 되지 않음

※조달청고시 제2018-14호 내용연수(10년), 제작년도 2011년 10월

❍ 점검사진

혼화조 응집기 감속기 점검		인버터 모타측 입/출력 전압 점검

□ 조치계획

❍ 전문업체로 하여금 응집기 감속기(구동모타) 및 인버터 교체 실시

- 소요예산 : 5,000,000원

- 교체업체 : 싸이크로산업(감속기 전문업체)

❍ 상시 가동 및 내용연수 초과로 정기적으로 신품으로 교체 예정

□ 예산과목

❍ 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화,   공원시설물유지보수 및 정비, 시설비(오수처리시설 정비)

□ 추진일정

❍ `21.04. : 부품교체 및 작동상태 점검.

❍ `21.05. : 교체 및 정산 완료.  끝.