단수계획 보고(응암동)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
황순미	김용만	04/21 이준호
협 조

문서번호 :	시설관리과-7683

이물질 출수 민원해소를 위해 긴급누수복구업체에 작업지시한 응암동 126번지 일대 관망개선공사의 단수구역 최소화 및 안정적인 급수운영을 위해 관로부설공사 전 중간밸브를 신설하고 공사에 따른 단수계획을 아래와 같이 검토하여 시민불편을 최소화 합니다.

2021. 4. 21.

**********************황 순 미

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2020년 서부관내 긴급누수복구공사(장기계속)

❍ 공사개요 : ****************

❍ 공사위치 : **************************

❍ 공사일시 : 2021. 4. 22.(목) 22:00 ~ 4. 23.(금) 03:00

□ 수계현황

❍ 급수수계 : *****

❍ 표    고 : *************************

❍ 급수계통도 : *****************************

□ 단수 추진계획

❍ 단수지역 : 은평구 ******************

❍ 단수세대 : 21세대

❍ 관로제원 : *******************

❍ 수    압 : *****************

❍ 단수일시 : 2021. 4. 22.(목) 23:00 ~ 4.23.(금) 2:00(3시간)

❍ 작업(단수) 시간 산출 : 3시간

- 관절단 및 퇴수(0.5시간) + 밸브설치 및 배관 접합(1.5시간) + 퇴수 및 통수(0.5시간)

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 계획

- 관 내부 유속 변화에 따른 혼탁수 퇴수를 위하여 설치한 다용도밸브를 이용하여 충분한 퇴수 시행

- 밸브 개폐시 유속변화가 최소화 되도록 천천히 조절

- 통수후 주변 수질상태 모니터링

❍ 제수밸브 조절 및 퇴수 위치도

- 제수밸브 조절 : 10개소

구 분	위 치	밸브용도 및 형식	밸브규격	개폐구분
1	**********	*******	**********	***
2	**********	*******	**********	***
3	**********	*******	*********	***
4	**********	*******	**********	***
5	**********	*******	*********	***
6	*********	*******	**********	***
7	**********	*******	**********	***
8	**********	*******	**********	***
9	*********	*******	**********	***
10	*********	*******	**********	***
11	**********	*******	**********	***

- 퇴수 위치 : 1개소

구 분	위 치	밸브용도 및 형식	규 격	비고
1	**********	*******	**********	**

※ 위치도(GIS) 별첨

❍ 기타사항

- 각 가정에 단수안내문 배포 및 상수도홈페이지 게재

- 공사용 자재 및 장비 사전 점검

- 교통정리원 공사장 전후 배치

- 공사 안내간판 및 라바콘 설치

붙임  1. 단수안내문 1부.

2. 위치도(단수검토) 1부.  끝.