문서번호	정수과-4136
결재일자	2021. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
정철웅		방진표	04/21 김훤기
협 조
	정수시설과장			이천영
	주무관			유재훈
	주무관			김명수
	주무관			정효영
	주무관			박대희
	전문관			강석규

정수약품 응집제(PAC, PAHCS) 저장탱크 등 청소 계획

2021. 4.

광암아리수정수센터

(정수과)

정수약품 응집제(PAC, PAHCS) 저장탱크 등 청소 계획

우리센터 정수약품 응집제(PAC, PAHCS) 저장탱크 청소 및 배관 세정작업 등을 실시, 약품공급의 안정성 및 관리 효율성 제고

□ 배경 및 목적

	≪ ISO 2200 정수약품 관리 절차서 ≫
□ 주 저장탱크 및 보조탱크는 가급적 연 1회 이상 청소 실시(저장조 청소)

○ 액체 정수약품중 응집제는 장기 사용시 고형물이 발생하여 저장조 바닥에 침전될 수 있으며, 이 고형물이 유출밸브 및 이송배관에 막힘 현상 유발  ⇒ 주 저장탱크 및 보조탱크는 연 1회 이상 고형물 제거 등 청소 필요(‘20.5.7. 실시)

※ PAHCS 보관기간은 6개월 이내로 유지 ☞ 고형물 발생 및 응집효율 저하 방지

□ 현황(청소대상)

○ 주탱크·보조탱크·배관의 내·외부

- PAC : 260㎥×3기,  3㎥×2기

- PAHCS : 260㎥×2기, 5㎥×2기

○ 응집제(PAC) 저장탱크

저장시설(규모)	저장용량	탱크재질	투입시설	비고	장소
7.5D×6.0H×3기 (260㎥×3기)	780㎥ (260㎥×3기)	콘크리트 + 내부PE 피복	18~300ℓ/분×3대 18~300ℓ/분×1대	주	실외
2D×1H×2기	6㎥ (3㎥×2기)	FRP		보조	실내

○ 응집제(PAHCS) 저장탱크

저장시설(규모)	저장용량	탱크재질	투입시설	비고	장소
7.5D×6.0H×2기	520㎥ (260㎥×2기)	콘크리트 + 내부PE 피복	18~300ℓ/분×3대 18~300ℓ/분×1대	주	실외
2D×1H×2기	10㎥ (5㎥×2기)	FRP		보조	실내

□ 청소작업 내용

□	작업개요

○ 응집제 탱크(약품 슬러지 제거 / 바닥청소) 및 배관시설 세정작업 등

- 기 간 : 4.26(월) ~ 4.27(화) 2일간 10:00 ∼ 15:00(변동가능)

- 인 원 : 4명(삼구화학공업㈜ 인력)

- 장 비 : 고압 세척기, 수중펌프, 석출물 탑재 장비(탱크로리) 등

- 순 서 : PAC 시설 → PAHCS 시설 순차 진행

‣ (1일차) PAC #1→2→3 주탱크 → 보조탱크 #1,2호, 배관 내외부

‣ (2일차) PAHCS #4→5 주탱크 → 보조탱크 #1,2호, 배관 내외부

○ 청소기간 : 재고량, 사용량 및 작업 편의성 등을 고려하여 선정

- 약품 사용가능일 ☞ PAC : 28.4일, PAHCS : 17일 고려

(‘21.4.14. 현재, PAHCS #5사용중)

구 분	PAC 17%					PAHCS 12.5%
	주탱크 #1	주탱크 #2	주탱크 #3	보조탱크 #1	보조탱크 #2	주탱크 #4	주탱크 #5	보조탱크 #1	보조탱크 #2
액 위	0.27M	1.71M	0.39M	0.54M	-	0.73M	0.93M	0.73M	-
재 고 량	8톤	80톤	21톤	4톤		30톤	35톤	9톤
사용가능일	2.1일	21일	5.3일	-	-	8일	9일	-	-
* 취수량 : 220,000㎥/일, 주입률 : 13~14ppm, 일사용량 : 3.8톤(PAC), 3.9톤(PAHCS)

* 약품 액위(재고량)가 높을(많을) 경우 탱크 청소작업의 애로점이 있음

□	세부사항

○ 약품투입 중인 탱크를 고려, 수중펌프 이용하여 탱크별 교차 청소 실시

- (1일차) PAC 주탱크 등 청소에 따라 PAHCS 약품 사용

- (2일차) PAHCS 주탱크 등 청소에 따라 PAC 약품 사용

⇒ 청소작업 이후 PAC 사용으로 전환(현재 PAHCS 사용중)

* 보조탱크의 경우 내부 석출물 유무에 따라 탄력적으로 청소 진행

○ 주탱크 내부에 사다리 설치 후 탱크 안으로 인원 투입

‣ 정수약품의 유출사고 예방을 위해 저장시설 밸브, 이송관 연결 부위 등    관련시설 점검을 꼼꼼히 실시후 작업 시행

‣ 작업자 안전보호장구 착용 등 안전관리 철저 조치

‣ 정문 등에서 발열체크 확인 등 작업자 방역수칙 준수 “출입대장 작성〃

○ 석출물이 수용성인 점을 고려, 물을 사용하여 탱크 청소

○ 물과 섞인 석출물(슬러지 등)을 대기중인 탱크로리 차량에 상차

* 정수센터 기존 보관중인 약품 슬러지 등 처리

○ 배관의 경우 내부 세정 작업 및 약품실 보조탱크 배관투입부 하부 외관 포함

<청소작업 사진>

탱크로리를 이용 석출물(슬러지 등) 상차	이송펌프를 이용 응집제 탱크별 교차 이송

	Check Point
➲ 청소 작업중 탱크내부(바닥 등) 균열, 훼손, 누수 여부 등 확인 조치 병행 : ⇒ 필요시 정수시설과 시설보수 협조 요청 ➲ 청소 대비하여 소진하였던 약품에 대하여 조속한 시일내 입고 조치 : ⇒ 청소작업후 PAC 100톤(4.26∼4.27), PAHCS 150톤(4.28∼4.29) 입고

□ 협조사항

○ 청소작업시 약품공급에 차질이 없도록 약품별 청소일정, 재고량 등에 맞춰 PAC ↔ PAHCS 사용일정 조정 및 보조탱크 약품보충 철저

(제어실)

○ 청소작업 중 발견된 시설문제(균열, 훼손, 누수 등)에 대하여 보수 조치

(정수시설과)