함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(창동585-60)

1. 건축과-9428(2021.04.19.)호『건축허가(신축)신청 보완에 따른 재협의 요청**********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:********************

나. 건축규모:****************************

다. 주 용 도:******************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2021년 04월 27일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등

○ 소방 관련 보완사항

가. 지상1층 소방기계 평면도 첨부 요함

나. 옥내소화전 양정계산서 첨부 요함

다. 연결송수관설비 송수구는 각 동별로 설치 요함

라. 지하1층 계단(2개소)에 시각경보기 설치 요함

마. 지하1층 통신실 내 연기감지기 설치 요함

바. 수신반은 전용실에 설치요함

사. 지하1층 기계장치에 의한 주차시설 내 유도등 설치요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		예방과장	04/22 김재윤
협조자
시행	예방과-4246	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)